宁波旭升喷涂有限公司喷涂流水线技术改造扩建项目第一阶段竣工环境保护验收意见

2021年10月29日，宁波旭升喷涂有限公司根据《宁波旭升喷涂有限公司喷涂流水线技术改造扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

企业拟投资1999.55万元，利用位于北仑区新碶太行山路10号的厂房（建筑面积2938.25m2），实施“喷涂流水线技术改造扩建项目”，项目建成后年生产光幕及配件40万套。本次验收为该项目的第一阶段验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年10月，宁波旭升喷涂有限公司委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《喷涂流水线技术改造扩建项目环境影响评价报告表》，于11月取得宁波市生态环境局北仑分局的批复（仑环建〔2018〕389号）。2018年12月开工建设，于2019年04月建设完成并开始调试，至2020年06月项目生产情况基本稳定，具备了项目第一阶段竣工环境保护验收条件。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资2000万元，实际环保投资110万元，占总投资的5.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波旭升喷涂有限公司喷涂流水线技术改造扩建项目的第一阶段验收。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容、规模、工艺与本项目环境影响报告表及审查意见基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目机加工异味通过加强车间通排风排放；喷塑粉尘收集后经1套多组纤维滤芯+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；塑粉固化废气、天然气燃烧烟气收集后经1根15m高排气筒排放。

（二）废水

生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管网，最终经宁波市岩东污水处理厂处理达标（化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值，总铁执行浙江省地方标准《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011），其他污染物控制项目执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2012）中一级A标准）后排海。

（三）噪声

噪声经环评提出的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小，建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。

（四）固体废物

废金属边角料外售进行资源综合利用；废塑粉收集后回用于生产；污泥、槽渣、废机油、废液压油、废切削液、废包装桶分类收集暂存后委托宁波沃隆再生资源有限公司转运暂存后交由下游有资质单位安全处置；含油废布和生活垃圾委托环卫部门清运处理。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

宁波普洛赛斯检测科技有限公司于2021年03月06日～03月07日对宁波旭升喷涂有限公司喷涂流水线技术改造扩建项目进行了现场采样监测，监测验收期间生产工况稳定，各类污染物检测结果如下：

1、废气

验收监测期间（2021年03月06日~03月07日），喷塑废气处理设施排放口颗粒物排放浓度均小于20mg/m3，排放速率小于0.370kg/h，达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值。固化和燃料废气排放口颗粒物排放浓度最大为9.8mg/m3，排放速率范围为1.58×10-3~2.03×10-3kg/h；二氧化硫排放浓度均小于13mg/m3，排放速率小于2.28×10-3kg/h；氮氧化物排放浓度最大为33mg/m3，排放速率范围为3.54×10-3~7.99×10-3kg/h；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均达到《锅炉大碶污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃排放浓度最大为7.40mg/m3，排放速率范围为2.83×10-3~5.91×10-3kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准。

厂区无组织颗粒物最大排放浓度为0.376mg/m3，非甲烷总烃最大排放浓度为1.13mg/m3，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

2、废水

验收监测期间（2021年03月06日~03月07日），生产废水pH的排放范围为7.21~7.54；COD排放浓度范围为196~278mg/L；悬浮物排放浓度范围为21~26mg/L；阴离子表面活性剂排放浓度范围为0.39~0.55mg/L；总锌排放浓度范围为0.25~0.32mg/L，皆达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氟化物排放浓度范围为287~343mg/L，超出标准值。氨氮排放浓度范围为8.58~12.8mg/L；总磷排放浓度范围为1.36~2.16mg/L，均达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关标准。因氟化物超标，要求企业整改后重新检测。

验收监测期间（2021年03月06日~03月07日），生活污水pH的排放范围为7.19~7.46；COD排放浓度范围为385~464mg/L；悬浮物排放浓度范围为35~41mg/L；阴离子表面活性剂排放浓度范围为0.66~0.82mg/L；BOD5排放浓度范围为125~154mg/L，皆达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。氨氮排放浓度范围为20.9~26.6mg/L；总磷排放浓度范围为3.52~4.35mg/L，均达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关标准。总氮排放浓度范围为32.5~39.4mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级排放限值。

企业对厂区污水处理站进行整改后，于2021年7月委托宁波耐斯环境检测服务有限公司再次检测，验收监测期间（2021年07月22日~07月23日），生产废水pH的排放范围为7.0~7.2；COD排放浓度范围为67~78mg/L；悬浮物排放浓度范围为6~18mg/L；氟化物排放浓度范围为9.62~13.7mg/L；阴离子表面活性剂排放浓度均小于0.05mg/L；总锌排放浓度均小于0.05mg/L，皆达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮排放浓度范围为8.70~9.18mg/L；总磷排放浓度范围为0.06~0.08mg/L，均达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关标准。

3、厂界噪声

验收监测期间（2021年03月06日~03月07日），本项目厂界噪声监测结果显示，昼间厂界噪声范围是60.7~62.6dB(A)，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、污染物排放总量

本项目环评批复无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施，工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波旭升喷涂有限公司喷涂流水线技术改造扩建项目》环评手续齐全，主体工程和配套环保设施建设基本完备，已基本落实了环保“三同时”和环评报告表及批复中的各项环保设施，验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。

通过逐一检查，未发现存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部 国环规环评[2017]4号)第八条规定的“不得提出验收合格意见”的情形，该项目符合环保设施竣工验收条件。同意该项目通过第一阶段竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训；加强污染防治设施日常运行维护，完善废气、废水收集及处理措施，落实防噪措施，确保各项污染物达标排放。

2、规范设置危险废物暂存场所，严格执行危险固废转移联单制度，完善环保标志标识牌及台账管理。

3、按照规范要求进行公开、公示。

宁波旭升喷涂有限公司

2021年10月29日