60227IEC02(RV)                               PVC INSULATED WIRE

| ●额定温度：70℃ ●额定电压：450/750V ●参考标准：GB/T5023.3-2008 ●导体使用绞合1.5~10.0mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过GB/T18380.12-2008阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：70℃ ●Rated voltage：450/750V ●Reference standard：GB/T5023.3-2008 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 1.5~10.0mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes GB/T18380.12-2008 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器设备内部连接线               ●For general purpose internal wiring of appliance.

■印字 MARKING

CCC    60227  IEC 02(RV)  450/750V  ( )mm2  GB5023-2008   ELECTRONIC CO., LTD

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| 60227IEC 02（RV） | 1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 0.70 | 2.8～3.4 | 1640 | 500 | 13.3 |
|  | 2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 0.80 | 3.4～4.1 |  |  | 7.98 |
|  | 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 0.80 | 3.9～4.8 | 1640 | 500 | 4.95 |
|  | 6.00 | 84/0.30 | 3.17 | 0.80 | 4.4～5.3 | 656 | 200 | 3.30 |
|  | 10.00 | 80/0.40 | 4.13 | 1.00 | 5.7～6.8 | 656 | 200 | 1.91 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire toleranceＯＤ导线外径公差： +/-0.10mm.cable

ＯＤ线缆外径 +/-0.30mm。 以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准。

常州市克莱沃电子有限公司版权所有，未经许可不得传播。常州市克莱沃电子有限公司拥有最终解释权。