光电高精度绝对值编码器

CAN2.0B扩展帧 协议说明书（4.0版）

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

| - 机械参数 |  | - 电气参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制） |
| 主轴负载 | 轴向40N，径向100N | 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
| 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | CAN 2.0B协议 扩展帧 |
| 抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/262144FS |
| 允许轴向窜动 | ±1.5mm | IP等级 | IP65或IP68 |
| 允许径向跳动 | ±0.2mm | 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 外形结构 | 60mm外径，实心轴，通孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 连接形式 | 8芯屏蔽电缆或航空插头 |  |  |

接线图：

| 功能 | Vcc | GND | CAN H | CAN L | 置位 | 设置线 | 屏蔽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 棕色 | 白色 | 绿色 | 黄色 | 灰色 | 蓝色 | 网（粗红色） |

注：1、置位线（灰色）的使用

当置位线（灰色）触碰Vcc大于1秒钟，编码器的当前数据即变为置位值（零点）

出厂参数：

| 地址 | 波特率 | 工作模式 | 帧格式 | 方向 | 分辨率 | 置位值 | 传输周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 125K | 异步模式 | 扩展帧 | 顺时针 | 262144 | 1 | 16ms |

机械尺寸图：

夹紧同步法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长    轴向出线可选

夹紧法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长    轴向出线可选

同步法兰/伺服法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径    6mm轴径  10mm轴长    轴向出线可选

通孔法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径   8-15mm孔径可选

- 编码器参数设置:

编码器是通过我公司专用RS485通信设置软件设置CAN的通信频率和地址，分辨率。请致电我公司索取

RS485通信波特率固定为115200.

帧格式：数据位8位，停止位1位，无校验，无控制流

例：

设置地址   01

设置波特率125K

分辨率 4096

置位值 0

注：所有设置参数是十进制数计算。

CAN2.0B扩展帧 数据格式 例：

RS485通讯的注意事项：

- 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高，传输距离越近、但也越稳定，反之亦然。

- 在外部电磁干扰强时，外部置位线在对编码器置位需接高电平，但置位结束后建议强制接低电平，

- 以防止编码器由于外部干扰而突然回零。

- 在外部电磁干扰强时，RS485接线最好使用双屏蔽电缆。

- 多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。

- 当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。

由于RS485电路是差分形式的，A＋，B－都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成RS485电路损坏

上海锦思瑞自动化科技有限公司技术部