绝对值编码器

SSI纯二进制输出说明书（4.0版）

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

| - 机械参数 |  | - 电气参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制） |
| 主轴负载 | 轴向40N，径向100N | 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
| 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | 13或16位SSI同步串行信号（纯二进制) |
| 抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/4096FS和1/65536FS |
| 允许轴向窜动 | ±1.5mm | IP等级 | IP65或IP68可定制 |
| 允许径向跳动 | ±0.2mm | 重复定位精度 | 小于2Bit |
| 外形结构 | 38mm外径，实心轴，盲孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 连接形式 | 8芯屏蔽电缆或航空插头 | 储存温度 | -40℃~85℃ |

| - 具有安全锁（Sa fety-Lock TM）式设计的坚固轴承结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差性 - IP68防护等级和宽广的工作温度范围-40℃...+85℃ - 具有永久断电记忆功能 | - 性能优化 - 高精度，位置数据的数据刷新率≤4us - 通过RS422实现高分辨率反馈 - 控制周期短。时钟频率最快可达1MHz - 国际标准SSI信号格式 |
| --- | --- |

接线图：

| - 功能 | - Vcc | - GND | - CLOCK+ | - CLOCK- | - DATA+ | - DATA- | - DIR | - MID P | - 屏蔽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颜色 | - 棕色 | - 白色 | - 绿色 | - 黄色 | - 灰色 | - 粉色 | - 蓝色a | - 黑色b | - 网(粗红色） |
| - DIR—旋转方向，低电平时，默认为面对转轴顺时针数据增加，加工作电源高电平时，方向改变为逆时针数据增加； - MID P—零点定位，当与高电平短触时，当前位置数据输出为零度位置；正常工作时，与电源0V连接。 - Clock/Data为四线的RS422模式，±5V,一对时钟触发、一对数据输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

机械尺寸图：

夹紧法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

38mm外径   6mm轴径可选   15mm轴长  径向出线可选

同步法兰/伺服法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

38mm外径    6mm轴径  10mm轴长    径向出线可选

盲孔型/半通孔法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

38mm外径   6，8mm孔径可选     13mm孔深   轴向出线可选

- SSI协议说明：

SSI为同步串联信号，实际的两对RS422，一对时钟触发，一对数据发送。

如下图所示，编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发,从格雷码高位(MSB)开始，输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出，以编码器的总位数输出N个中断的脉冲，当不传送信号时,时钟和数据位均是高位,在时钟信号的第一个下降沿,当前值开始贮存,从时钟信号上升沿开始,数据信号开始传送，一个时钟脉冲同步一位数据。

其中：t3为恢复信号,等待下次传送；N=13；16；25；28。根据编码器总位数。

T=4—11us； t1=1—5.5us； t2≤1us；  t3=64us    (Clock-及Date-省略未画)。

实际使用中，为保证信号的稳定与较远的传输距离，推荐参数如下：

T=8us（125KHz）； t1=4us； t2′(实际读数延迟时间)=3~4us；  t3=64us

数据处理：

编码器输出为二进制码，从高位开始解码为二进制码。为避免工作行程出现突变数据，建议采用编码器数据值的中间位置作为工作起始位，当编码器安装完毕后，旋转到实际工作起始点，将编码器电缆芯线的MIDP线与电源正短触，当前信号输出即为编码器总位数输出值的零值，MIDP线回到电源0。以后接收到的当前测量值转为二进制码，应做如下处理：

将接收到的二进制码转成整数直接就可以进行计算了。

注意事项：（如未仔细阅读注意事项，而造成编码器的损坏，不在质保范围内。）

* 编码器属精密仪器,请勿敲击、撞击或跌落编码器,尤其在转轴端，请轻拿轻放,小心使用。

* 保证编码器电源在10-30Vdc范围内,并做好隔离,防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。

* 在强电磁干扰的环境下,延长信号线应使用推荐的专用线,如对绞屏蔽电缆。

* 编码器信号线应做到良好接地：2米之内的近距离,电缆里面的屏蔽网两端均应接地；较远距离,编码器金属外壳接地,编码器自带电缆屏蔽网悬空,信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地；若信号电缆较长或在户外使用时,应将信号电缆套上金属铁管,并且金属管两端接地使用。

* SSI信号线是带电压的，使用时应防止信号线短接或与电源短接；禁止带电插拔，通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接，先焊接或连接0V线；排线时，请勿猛力拉拽电缆。

* 编码器的防护等级为IP65,可防水使用，但编码器转轴处请勿浸水。

* 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器，推荐使用ZH69401。

附：推荐的SSI仪表

SSI信号可连接以下推荐的仪表，以用于信号转换和数值显示：

| 型号 | 结构形式 | 信号转换 | 数码显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHM1312-EJ ZHM1312-CJ | 35毫米导轨式模块 96x48数显仪表 | SSI串行信号转4—20mA和RS485通讯，两个预设开关点。 | 6位数显示 |
| ZH1312-XJ | 160x80数显仪表 闸门开度仪 | SSI串行信号转4—20mA和RS485通讯，4-8个预设开关点,24位并行输出信号可选。 | 6位数显示 |

上海锦思瑞自动化科技有限公司技术部