光电高精度绝对值编码器

BISS-C信号说明书（4.0版）

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

| - 机械参数 |  | - 电气参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制） |
| 主轴负载 | 轴向40N，径向100N | 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
| 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | 18位BISS-C信号 +脉冲 |
| 抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/262144FS |
| 允许轴向窜动 | ±1.5mm | IP等级 | IP65或IP68 |
| 允许径向跳动 | ±0.2mm | 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 外形结构 | 60mm外径，实心轴，通孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 连接形式 | 8芯屏蔽电缆或航空插头 |  |  |

| - 具有安全锁（Sa fety-Lock TM）式设计的坚固轴承结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差性 - IP68防护等级和宽广的工作温度范围-40℃...+85℃ - 具有永久断电记忆功能 | - 性能优化 - 高精度，位置数据的数据刷新率≤4us - 通过RS422实现高分辨率反馈 - 控制周期短。时钟频率最快可达10MHz - 国际标准SSI信号格式 |
| --- | --- |

接线图：

| - 功能 | - Vcc | - GND | - CLOCK+ | - CLOCK- | - DATA+ | - DATA- | - DIR | - MID P | - A | - B | - /A | - /B | - 屏蔽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颜色 | - 红色 | - 白红 | - 绿色 | - 白绿 | - 黑色 | - 白黑 | - 蓝色a | - 白蓝b | - 黄色 | - 白黄 | - 紫色 | - 白紫 | - 网(粗红色） |
| - DIR—旋转方向，低电平时，默认为面对转轴顺时针数据增加，加工作电源高电平时，方向改变为逆时针数据增加； - MID P—零点定位，当与高电平短触时，当前位置数据输出为零度位置；正常工作时，与电源0V连接。 - Clock/Data为四线的RS422模式，±5V,一对时钟触发、一对数据输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 脉冲信号输出特性：

输出相位：

机械尺寸图：

夹紧同步法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长    轴向出线可选

夹紧法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长    轴向出线可选

同步法兰/伺服法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径    6mm轴径  10mm轴长    轴向出线可选

通孔法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

60mm外径   8-15mm孔径可选

标准BISS时序图：

基本参数：

注意事项：（如未仔细阅读注意事项，而造成编码器的损坏，不在质保范围内。）

* 编码器属精密仪器,请勿敲击、撞击或跌落编码器,尤其在转轴端，请轻拿轻放,小心使用。

* 保证编码器电源在10-30Vdc范围内,并做好隔离,防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。

* 在强电磁干扰的环境下,延长信号线应使用推荐的专用线,如对绞屏蔽电缆。

* 编码器信号线应做到良好接地：2米之内的近距离,电缆里面的屏蔽网两端均应接地；较远距离,编码器金属外壳接地,编码器自带电缆屏蔽网悬空,信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地；若信号电缆较长或在户外使用时,应将信号电缆套上金属铁管,并且金属管两端接地使用。

* SSI信号线是带电压的，使用时应防止信号线短接或与电源短接；禁止带电插拔，通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接，先焊接或连接0V线；排线时，请勿猛力拉拽电缆。

* 编码器的防护等级为IP65,可防水使用，但编码器转轴处请勿浸水。

* 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器，推荐使用ZH69401。

上海锦思瑞自动化科技有限公司技术部