消防系统维修改造方案

一、 安吉和锦尚公司

现状：

两店共用消防水池和消防泵房，且因泵房被水淹后多年未使用，消火栓系统均处于无水和瘫痪状态。

改造方案：

- 更换锦尚店地下室消防泵房内消防泵、控制柜、阀门组件等全部设备，使消防泵房能正常运行。

- 锦尚地下室消火栓埋地管因渗漏，现改为明装，新做消火栓环管与楼上主管连通。

- 从泵房敷设2根DN100消火栓管至安吉店（室外破路埋地安装）

- 安吉店内新做消火栓管道。

- 消防箱内增设消火栓启泵按钮，任一按钮均可远程启动消防泵。

二、浦珠北路苏汽和比亚迪公司

现状：

苏汽店消防水与生活用水同管共用，比亚迪店消火栓管网无。且两店消火栓系统未按规范设置消防水池和消防泵房，不能满足火灾时补水及压力要求。

改造方案：

1、苏汽店新做给水管道，将消防水和生活水分开。比亚迪店室内消火栓管道新做明装，室外及两店间连接的管道采用破路埋地敷设，原有消防箱能用的继续使用，损坏或设置不够的，重新增加安装。

2、消防箱内增设消火栓启泵按钮，任一按钮均可远程启动消防泵。

3、增设消防水池和消防泵房。初步计划在现洗车场处安装144T地上不锈钢消防一体化水箱，在总水表处安装DN50进水管直接进消防水箱，通过遥控浮球阀自动补水。水箱内安装2台消防泵、2台稳压、1台稳压罐，相关阀门组、控制柜等设备，由配电房单独敷设电缆进控制柜。通过消防泵房控制系统对消火栓管网加压，从而满足火灾时灭火压力要求。