三岳项目脱硝装置

员工内部培训考试题目

- 单项选择题，请将正确答案的代号填入标题前括号内，每题有且仅有一项正确答案。本大题共19小题，每小题2分，答对得2分，答错或不答不得分，总分40分。

（D）1. NOx是指什么？

- 一氧化氮

- 二氧化氮

- 一氧化氮与二氧化氮的混合气体

- 氮氧化合物

（C）2.什么是氨逃逸？

- 在脱硝反应器入口喷入的氨气

- 在脱硝反应器出口喷入的氨气

- 在脱硝反应中未参与反应的氨气

- 在脱硝反应中未参与反应的尿素

（B）3.立式多级离心泵的正确启动顺序是：

① 开启泵入口阀

②开启泵出口阀

③排除泵内气体

④启动水泵

- ②①④③

- ①④③②

- ①②③④

- ①②④③

（B）4.以下哪一项是声波吹灰器的正常运行频率？

- 5分钟吹一次，一次2秒

- 5分钟吹一次，一次20秒

- 5小时吹一次，一次2分钟

- 5小时吹一次，一次20分钟

（D）5.以下哪一项叙述是错误的？

- 365℃时，催化剂可以正常发生催化作用

- 当前NOx排放量为37mg/Nm3，氨逃逸为2.5ppm，可以不做调整继续运行

- 烟气含氧量越高，NOx排放量越大

- 当前催化剂压差为440Pa，属正常范围内

（C）6.本套脱硝装置中，每台炉有__块催化剂模块

- 25

- 30

- 35

- 40

（A）7.当烟气温度达到____需立即联系单元锅炉值班员调整燃烧，避免反应器入口超温。

- 410℃

- 450℃

- 320℃

- 302℃

（A）8.泵运行中发生汽蚀现象时，振动和噪声_____。

- 均增大

- 只有前者增大

- 只有后者增大

- 均减小

（B）9.止回阀是用于

- 防止管道中流体倒流

- 调节管道中流体的流量及压力

- 起保证设备作用

- 截断管道中的流体

（C）10.在正常运行中，若发现电动机冒烟应。

- 继续运行

- 申请停机

- 紧急停机

- 马上灭火

（A）11.氨站氨漏浓度____时，水喷淋阀会自动打开。

- >30ppm

- >25ppm

- >20ppm

- >15ppm

（B）12.催化剂的最佳环境温度在____之间方允许喷射氨气进行脱硝。

- 300—450℃

- 320—420℃

- 280—400℃

- 295—420℃

（D）13.通过反应器人口和出口测温装置可监视烟气温度，确保在低于反应温度下，____喷氨。

- 可以

- 增加

- 可以少

- 严禁

（B）14.本项目由____蒸发器

- 一组

- 两组

- 三组

- 四组

（B）15.气态氨经过稀释风机稀释后注入烟道的浓度控制在____以内。

- 10%

- 5%

- 15%

- 20%

（A）16.氨泄漏报警大于

- 20ppm

- 30ppm

- 50ppm

- 100ppm

（D）17.我厂采用声波式吹灰器，每层催化剂设置____声波式吹灰器。

- 一组

- 两组

- 三组

- 四组

（A）18.在SCR脱硝系统中，当温度在300℃左右时，在同一催化剂的作用下，生成的氨盐____锅炉运行。

- 不利于

- 有利于

- 无影响

- 其他

（A）19.催化剂的磨蚀由于____撞击催化剂表面而形成。

- 飞灰

- 气流

- 烟气

- 空气

- 不定项选择题，请将正确答案的代号填入标题前括号内，每题至少有一项正确答案。本大题共4小题，每小题4分，全部答对得4分，答对但漏选的每个选项得得1分，答错或多选不得分，总分20分。

（ACD）1.以下叙述正确的是

- 每台炉共有2个脱硝柜，每个脱硝柜有1个电动球阀

- 每台炉共有2个电动调节阀，一个尿素溶液调节阀，一个除盐水调节阀

- 喷枪喷嘴为扇形喷雾喷嘴

- 除盐水箱可以根据液位自动补水

（ABCD）2.以下叙述错误的是

- 氨逃逸应控制在10ppm以内

- 当前氨水的流量为1.5m³/h，属正常范围

- 应先启动稀释风机，再喷氨水

- 点炉期间脱硝反应效率低，为防止NOx排放超标，应加大氨水喷射量。

（BC）3.下列操作中正确的是

- 在电脑上操作调节阀器后，调节阀显示黄色，此时为信号异常，应反复开关调节阀直至信号恢复

- 调节阀开度很大但流量却很小，此时应检查对应输送泵的频率是否过低

- 卸氨泵卸料不畅可能是泵体内有气体

- 当NOx超标时，应立即开大氨水调节阀

（BD）4.以下说法正确的是

- 由于重金属及飞灰颗粒沉积在催化剂小孔中，阻碍 NOx到达催化剂活性表面，导致催化剂钝化

- 风机运行时，如因电流过大或摆动幅度大而跳闸，应排除故障后重新启动风机

- 在正常运行中，若发现电动机冒烟，应申请停机

- 氨气是有强烈刺激性气味的无色气体

- 判断题，请在正确的陈述前打√，错误的陈述前打×。本大题共10小题，每小题1分，答对得1分，答错或不答不得分，总分10分。

- NH3的爆炸极限浓度为15%—28%（指在空气中体积%）（√）

- 启炉阶段就应将声波吹灰器投入使用（√）

- 为保证吹灰效果，每台炉的全部吹灰器应同时启动，但为保证吹灰压力，不能有2台炉同时吹灰（×）

- 计划停炉1天时，汽化器内可以不做冲洗（×）

- 长时间停用的氨管道须对管路用氨气进行吹扫（×）

- 磁翻板液位计有异常翻转时，可用磁铁吸附来尝试修复异常（√）

- 烟温过高、过低都会降低催化剂的寿命（×）

- SCR反应器出口NOx浓度控制在200mg/Nm3以下（×）

- 氮氧化物脱除效率越高，空间速度应该越低，即烟气在催化剂中的滞留时间越长（√）

- 过量的助燃空气和停留时间对热力型NOx的生成没有多大影响（×）

- 简答题，共30分。

- 请简述氨对人体的伤害的急救措施（6分）

答：

1）皮肤接触应立即脱去污染的衣服，用2%的硼酸液或大量清水彻底冲洗，严重者就医。

2）眼睛接触应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，就医，千万不要进行揉搓。

3）人体吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，进行人工呼吸，就医。

- 请简单介绍本脱硝装置的工作流程（6分）

答：还原剂氨水经输送泵送入氨水汽化器蒸发汽化，气氨在蒸发器中与稀释风机的风充分混合，控制浓度在5%以下，通过喷氨格栅均匀喷入上升烟道，随气流进入反应器。NH3在SCR反应器中催化剂的作用下与烟气中NOX进行化学反应，从而达到降低排烟中NOX含量的目的。

- 简述氨逃逸及其对下游设备的影响？（6分）

答：由于氨与NOx的不完全反应，会有少量的氨与烟气一同逃逸出反应器，这种情况称之为氨逃逸。氨逃逸可导致:

1) 生成硫酸氨沉积在催化剂和空预器上，造成催化剂中毒和空预器的腐蚀;

2) 造成FGD废水及空预器清洗水中含NH3 ;

3) 增加飞灰中的NH3化合物，改变飞灰的品质。

- 氮氧化物对大气的污染有哪些？（8分）

答：在温度较高或有云雾存在时，N02与水分子作用形成酸雨中的第二重要酸分——硝酸(HN03）。N0X浓度增大，N0X再与平流层内的O3发生反应生成N02与0，N02与O进一步反应生成NO和02，从而打破O3平衡，使O3浓度降低，导致O3层的耗损。大气中的NOx和挥发性有机物达到一定浓度，在太阳光的照射下经过一系列的复杂光化反应，生成一种蓝色光化学烟雾。光化学烟雾的毒性极大，会造成农作物的减产，人的眼睛和呼吸道产生强烈的刺激，并会产生头痛、呼吸道疾病恶化，严重时会造成死亡。

- 声波吹灰器的检查及故障处理。（8分）

答：在进入反应器检修时应关闭吹灰压缩空气总门，并将吹灰器操作锁定，避免吹灰器动作伤害检修人员听力。

故障现象：吹灰喇叭不发声

处理方法：检查压缩空气压力、阀门是否正常；检查吹灰器喇叭是否堵塞、膜片是否破损；过滤器是否堵塞；电磁阀故障等。

故障现象：喇叭有声但强度不够

处理方法：压缩空气压力低、供应不足；发声头内部结构机械磨损或膜片磨损等。

故障现象：喇叭不能关闭

处理方法：控制系统故障；排气口被堵塞等。