试题答案

1、答案：就地手动控制；集中手动控制；集中程序控制。2、答案：保持畅通      遮拦3、答案：80℃；60℃。4、答案：电动机、液力偶合器、减速器；驱动滚筒。5答案：落煤点     粘煤6、5s  7、 “安全第一、预防为主、综合治理”

1、原煤仓应有牢固的篦子，运行中不准将篦子拿掉，检修时应用临时围栏遮挡防止工作人员调入。捅煤装置内的堵煤时应使用专用工具捅条，并站在上部平台上，不准将篦子拿掉。不准进入煤斗内捅煤，如需进入时应将做好安全措施。发现煤斗内着火时应及时采取灭火措施，煤斗内有冒烟现象是禁止入内。

2、答：为了减少系统中输送机的开停次数。2）保证系统中的输送机能按顺序启停。3）当系统及设备发生故障时，系统会自动停止，以确保设备的安全。

3、答案：（1）电动机振动、温度、电压不准超过规定的数值，电流不准超过额定电流，电动机内部和轴承是否有异音。（2）各种开关、传感器和指示灯是否正常。--（3）减速机内部和轴承是否有杂音，减速机振动不准超过0.1mm，轴承温度不得超过60℃。（4）运行中皮带严重跑偏，如不能自动跳闸，应手动停机处理（5）落煤管不能堵塞，皮带有无划破现象，要注意清扫器的工作情况，皮带拉紧装置的作用应可靠。（6）滚筒、托辊应转动灵活，不应有被卡住的现象。7）减速机内油量充足，油温不准超过60℃无漏油现象。

4、（1）锤环及环轴失去平衡；（2）锤环折断失去平衡；（3）轴承座内间隙过大；（4）联轴器与轴、电机轴安装不紧密，不同轴度过大；（5）给料不均匀造成磨损不均匀，失去平衡；（6）碎煤机内进入铁块；（7）地脚螺丝松动。

5、在输煤系统运行的情况下，运行监视尤为重要，因为它涉及设备及系统的稳定性。应从如下几个方面监视： ①皮带电动机运行电流的监视；②各种取煤设备及给煤设备的监视；

③原煤仓煤位及犁煤器起落位置信号的监视；④锅炉磨煤机运行信号的监视；

⑤系统出力的监视；⑥除铁器运行情况监视。