热 控 试 题 一

选择题：

1、新铜制压力表垫片应经过（ A ）处理后方能使用。

A、退火    B、淬火    C、正火    D、回火

2、锅炉水位虚高可由下列（ C ）信号引起 。

A、汽机减负荷  B、汽机加负荷  C、锅炉安全门动作  D、锅炉安全门回座

3、下列哪种压力表型号标示正正确（ A  ）。

A、Y-100    B、Y-9.5    C、X-20   D、C-50

4、将被测差压转换成电信号的设备是（  C ）。

A、平衡容器  B、脉冲管路  C、差压变送器  D、显示器

5、下列哪种压力变送器协议是正确的（  D ）。

A、MODBUS协议  B、RS232  C、RS485  D、HART协议

6、下列压力表精度描述正确的有（ C  ）。

A、1.5Kpa     B、20Mpa     C、1.5     D、0

7、下列不是常见压力变送器品牌的是（ D  ）。

A、罗斯蒙特  B、西门子  C、横河  D、施耐德。

8、压力表、压力变送器应取（ D ）点进行校验。

A、1个  B、2个  C、4个  D、5个

9、有一测量仪表，精度等级为0.5级，测量范围为400~600℃，该表的允许基本误差是（  D ） 。

A、±5℃  B、±3℃  C、±2℃  D、±1℃

10、有一精确度等级为1.0级的压力表，其量程为-0.1～1.6MPa，则其允许误差为（ C ）。

A、土0.015MPa  B、土0.016MPa  C、土0.017MPa  D、土1MPa

11、在P&ID图中，FS表示（ D ）。

A、温度开关  B、压力开关  C、流量表  D、流量开关

12、准确度最高的热电偶是 （ S ）。

A、S型  B、K型  C、J型  D、E型

13、下列关于热电偶描述正确的是（ D ）。

A、热电偶两极材质可以一致

B、热电偶两端不需要温差也能测得热电势

C、热电偶测得的是电流值

D、热电偶两端是不同材质

14、热电偶补偿导线用的是（ A ）原理。

A、中间温度定理  B、中间导线定理  C、电桥原理  D、以上均不对

15、热电偶K型使用（ C ）材质。

A、铂-铂铑    B、铜-康铜  C、镍铬-镍硅  D、镍铬-铜镍

16、通常情况下，用于汽轮机润滑油系统低油压保护的是（  A  ）。

A、压力开关  B、压力表  C、压力变送器  D、压力传感器

17、通常情况下，如果选用压力开关用于汽轮机润滑油系统低油压保护，应选取（ B ）接点。

A、常开

B、常闭

C、都可以使用

D、以上都不对

18、压力开关用于汽轮机真空保护应选用（ A ）接点。

A、常开

B、常闭

C、都可以使用

D、以上都不对

19、本厂#1汽轮机组保护系统ETS动作之后，两个AST电磁阀是（ A ）。

A、得电打开    B、失电关闭     C、得电关闭     D、失电打开

20、下列关于差压变送器描述正确的是（ B ）

A、用于测量流量的差压变送器只需要一根取样管  B、差压变送器可用于测量密闭容器的液位

C、差压变送器信号为0-40mA  D、差压变送器不能用于测量敞口容器的液位

21、在垫片材质中（ C ）的耐压等级最高。

A、聚四氟乙烯  B、紫铜  C、304合金  D、金属石墨缠绕。

22、有标准热电阻Pt100一支，现测得阻值为117Ω，被测温度应为（ A ）℃。

A、43.78    B、40.1    C、20.4    D、35.7。

23、下列哪些不是标准热电阻的型号（ C ）。

A、Cu50  B、Pt1000  C、Fe150  D、Pt100。

24、下列哪些不是执行机构的驱动方式（ D ）。

A、气动   B、液动   C、电动   D、自动

25、下列关于DCS的描述正确的是（ A ）。

A、DCS是集散控制系统   B、DCS是汽轮机危急遮断系统

C、DCS是炉膛安全监测系统    D、DCS是汽轮机电液调节系统

26、下列关于DAS描述不正确的是（ C ）。

A、DAS通过卡件接收各类型信号   B、DAS是指数据采集系统

C、DAS采集到的数据不需要DPU运行和存储   D、DAS系统需要设置扫描周期

27、下列关于SOE描述正确的是（ A ）。

A、SOE是指事故追忆记录   B、SOE扫描周期为≤200ms

C、SOE是指主燃料跳闸   D、SOE不属于DAS系统范畴

28、关于FSSS下面哪些说法不正确（ C ）。

A、FSSS包含FSS和BMS    B、FSSS是炉膛安全监测系统   C、FSSS是保证汽机安全运行的系统

D、FSSS主要功能是MFT

29、DEH系统中，关于仿真实验，说法错误的有（ B ）。

A、仿真实验是确保DEH逻辑正确的一种方法。

B、仿真实验包括ETS实验。

C、仿真实验可以采用混合仿真的方式。

D、仿真实验可以设置暖机曲线等。

30、TSI系统中，应该有下列哪些测点（ C ）。

A、炉膛温度    B、给水流量    C、轴向位移   D、主汽压力

判断题：

1、汽包水位高、低Ⅲ值可以造成MFT动作。（  √ ）

2、汽包水位自动调节系统中的三冲量分别是汽包水位、给水流量、主蒸汽流量。（ √   ）

3、热工保护检修的一般项目包括有关电接点压力表及压力开关的检修调校,二次门的检修及脉冲管路的吹扫等内容。（  √  ）

4、热工保护连锁信号投入前，应先检查信号状态，确认对机组无影响时方可投入。(  √  )

5、1.5级仪表的测量范围为（－20~100℃），那么它的量程为80℃。（  ×  ）

6、测量蒸汽流量的差压变送器打开一次阀后，立即把表投上，投表的顺序是先开负压阀，关闭平衡阀，再开正压阀。（ ×  ）

7、热电偶的测温原理是基于热电效应，它的热电势大小，不仅以取决于热电偶材料的材质和两端的温度，而且与热电偶的直径和长短也有关系。（  ×  ）

8、摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或“20℃”。（  ×  ）

9、PLC系统和DCS系统都是控制系统的一种类型。（ ×  ）

10、TSI是汽机机危急遮断系统的英文简称。（ ×  ）

11、差压变送器停用时先关哪一个阀都一样。（ ×  ）

12、流量变送器的信号线正负可以接反。（ ×  ）

13、紧急放水电动门自动开的条件为存在汽包水位高三值信号（ ×  ）

14、通常情况下，平衡容器差压最大时水位最低、差压最小时为满水。（ √  ）

15、平衡容器至差压仪表的正、负压管应水平引出400mm后再向下并列敷设。（ √  ）

16、DEH是指汽轮机数字电液控制系统。（ √  ）

17、不是送引风机引起的MFT动作，送、引风机不能跳闸。（  √  ）

18、热工调节对象一般都具有迟延和惯性的。（ √  ）

19、使用输出信号为4-20mA的差压变送器作为汽包水位变送器时，当汽包水位在零时，变送器输出为16mA。（ ×  ）

20、压力表引压管内有气泡容易造成压力指示不稳。（ √  ）

问答题：

1、简述差压变送器的投、退步骤。

答：投入过程：关负压侧、开平衡门，关正压侧。

退出过程：开正压侧、开平衡门，开负压侧。

2、简述FSSS的含义、作用，以及主要功能。

答：FSSS是锅炉炉膛安全监测系统，作用是简称炉膛燃烧情况，管理炉膛燃烧过程中的设备投、切、启、停，紧急情况下停运锅炉，保证炉膛安全运行。主要功能是MFT，即主燃料跳闸。

3、简述几种常见的热电偶类型，并说明材质，说明热电偶工作原理。

答：常见有E型、S型、K型、N型等，

E型：镍铬-铜镍

S型：铂铑-铂

N型：镍铬硅-镍硅

K型：镍铬-镍硅

原理：两种不同材质的金属，一端相连接，称之为热端或被测端，另一端开路，称为冷端或测量端，当热端和冷端之间存在温差时，冷端可测得热电势（mV信号）。

4、简述TSI、ETS、DEH、MFT这些简写的含义和作用。

答：TSI：汽轮机安全监测系统  监测汽轮机的运行状态，测点包括：转速、轴向位移、胀差、轴、瓦振动、轴瓦温度等，为ETS系统提供判断依据。

ETS：汽轮机危急遮断系统  当汽轮机发生故障，到达应该遮断的时候，ETS系统会将汽轮机遮断，达到保护汽轮机设备安全的目的。

DEH：汽轮机电液调节系统  通过HMI(人机接口)管理和监测汽轮机运行，通过伺服阀、卡件等设备，调节汽轮机运行状态，包括阀位控制、负荷管理、在线试验等功能。

MFT：主燃料跳闸  是FSSS主要功能，当锅炉发生故障，到达停炉的保护定值或保护动作时，MFT动作，关闭所有燃料和停运相关设备，达到禁止燃料进入炉膛继续燃烧，保障锅炉安全，防止发生爆炸等现象。

5、对屏蔽线电缆的屏蔽层接地有哪些要求，为什么？

答：屏蔽应一端接地，另一端浮空，接地处可设在电子装置处或检测元件中，视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地，屏蔽层与大地形成回路，共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备，引起干扰  而一端接地，仅与一侧保持同电位，而屏蔽层与大地间构成回路，就无干扰信号进入电子设备，从而避免大地共模干扰电压的侵入。