## Sheet1
数字控制器（SG-TCU）故障指导手册
序号/SN | 类型 | 代码/CODE | 解释 | Explanation | 处理建议/Treatment recommendations | 技术支持/Technical support | 厂家技术支持/Manufacturer technical Support
1 | 传感器状态 | E000 | 无故障 | Fault-free
2 |  | E010 | 传感器1从机地址错误 | Sensor 1 slave address error | 1.请重新插拔2次传感器，确认安装牢靠； 2.如果还有类似现象，请更换新传感器；
3 |  | E011 | CH1超上限 | CH1 goes beyond the upper limit
4 |  | E012 | CH1超下限 | CH1 goes beyond the lower limit
5 |  | E020 | 传感器2从机地址错误 | Sensor 2 slave address error | 1.请重新插拔2次传感器，确认安装牢靠； 2.如果还有类似现象，请更换新传感器；
6 |  | E021 | CH2超上限 | CH2 goes beyond the lower limit
7 |  | E022 | CH2超下限 | CH2 goes beyond the lower limit
8 |  | E030 | 传感器3从机地址错误 | Sensor 3 slave address error | 1.请重新插拔2次传感器，确认安装牢靠； 2.如果还有类似现象，请更换新传感器；
9 |  | E031 | CH3超上限 | CH3 goes beyond the upper limit
10 |  | E032 | CH3超下限 | CH3 goes beyond the lower limit
11 |  | E040 | 传感器4从机地址错误 | Sensor 4 slave address error | 1.请重新插拔2次传感器，确认安装牢靠； 2.如果还有类似现象，请更换新传感器；
12 |  | E041 | CH4超上限 | CH4 goes beyond the upper limit
13 |  | E042 | CH4超下限 | CH4 goes beyond the lower limit
14 |  | E050 | 传感器5从机地址错误 | Sensor 5 slave address error | 1.请重新插拔2次传感器，确认安装牢靠； 2.如果还有类似现象，请更换新传感器；
15 |  | E051 | CH5超上限 | CH5 goes beyond the upper limit
16 |  | E052 | CH5超下限 | CH5 goes beyond the lower limit
17 |  | E060 | 传感器6从机地址错误 | Sensor 6 slave address error | 1.请重新插拔2次传感器，确认安装牢靠； 2.如果还有类似现象，请更换新传感器；
18 |  | E061 | CH6超上限 | CH6 goes beyond the upper limit
19 |  | E062 | CH6超下限 | CH6 goes beyond the lower limit
20 | 仪表故障代码 | E303 | SIM故障 | SIM failure | 1.请确认SIM卡槽是否损坏，若是请更换； 2.如果SIM卡卡槽正常，重新安装SIM卡；（在更换SIM卡时请给仪表断电） 3.如果重复第二步依然故障，更换SIM卡； 4.更换SIM卡后，依然故障，请联系技术支持。 | 1.建议确认仪表所在地距离通讯基站是否太远。 2.建议更换通讯模块测试，若通过则之前的模块故障。故障模块请返厂维修。 3.更换后依然有故障，请联系厂家远程诊断
21 |  | E304 | 网络注册故障 | IP registration fault | 1.请确认SIM卡是否已经激活，若未激活请联系运营商激活； 2.如果SIM卡已经激活成功，请确认信号强度是否大于2格； 3.若信号小于2格，请确认天线是否伸出调压柜外面，若没有请把天线拿到调压柜外面。 4.若天线已经在调压柜外面，请更换天线再次测试，若无故障请更换天线。 5.若依然有故障，请把新的天线直接装在通讯模块上。若通讯成功，请检查天线转接线两端的接头是否有损坏，若有损坏请更换天线转接线。 6.若依然有故障，请联系技术支持远程指导 | 1.更换通讯模块测试，若通过则是模块故障。 2.若依然有故障，请联系厂家远程诊断。
22 |  | E306 | 4G模块故障 | 4G module failure | 1.请重新插拔一次，确认是否安装可靠； 2.如果还是重复出现，请更换4G通信模块；
23 |  | E307 | 信号弱 | weak signal | 1.请把天线尽量安装于没有遮挡的地方； 2.请确认信号强度是否大于2格，若信号小于2格，请确认天线是否伸出调压柜外面，若没有请把天线拿到调压柜外面。 3.若天线已经在调压柜外面，请更换天线再次测试，若无故障请更换天线。 4.若依然有故障，请把新的天线直接装在通讯模块上。若通讯成功，请检查天线转接线两端的接头是否有损坏，若有损坏请更换天线转接线。
1 | 通信故障代码 | 001 | 模块间通讯故障 | Inter-module communication failure | 1.请重新插拔一次4G通讯模块，确认是否安装可靠； 2.如果还是重复出现，请更换4G通信模块； 3.请联系技术支持 | 1.更换主板
2 |  | 002 | 模块间通讯故障 | Inter-module communication failure | 1.请重新插拔一次4G通讯模块，确认是否安装可靠； 2.如果还是重复出现，请更换4G通信模块； 3.请联系技术支持 | 1.更换主板
3 |  | 003 | 禁止错误报告没执行 | Prohibit error reporting not executed | 1.请重新手动自检，如果还是重复出现，请更换4G通信模块；
4 |  | 004 | 没有打开天线 | not turned on the antenna | 1.请检查天线是否安装正确； 2.检测天线是否拧紧，仪表里面的天线转接线是否拧紧，若没有，请拧紧后手动自检； 3.更换通讯模块；
5 |  | 005 | 卡没装好 | The card is not installed | 1.请重新插拔SIM卡； 2.请确认卡托簧片是否有凹陷，若有凹陷请用工具轻轻挑一下，或直接更换通讯模块； 3.手动自检操作后，用手按着SIM卡外金属壳，若通讯成功则为SIM卡托虚焊，请更换4G通讯模块； 4.更换SIM卡，若通讯正常，则为SIM卡本身故障 | 1.卡托簧片凹陷，请返厂更换； 2.SIM卡托虚焊，返厂维修； 2.SIM卡本身故障，请确认SIM卡铜线是否氧化，或者直接用酒精擦拭后重新测试；
6 |  | 006 | 信号质量查询失败 | Signal quality query | 1.请调整天线摆放位置，把天线放置在无遮挡的地方； 2.再重新自检；
7 |  | 007 | 注册网络顺序故障 | Registration network sequence | 1.通信模组制式设置问题；请更换4G通信模块
8 |  | 008 | 查询网络注册状态失败 | Query network registration status | 1.请确认SIM开通的网络业务，是否包含了2G、4G业务流量内容，若未开通请联系运营商开通； 2.请确认SIM卡是否已经成功激活，若未激活请联系运营商激活；
9 |  | 009 | 网络附着失败 | Attachment failure | 1.信号弱，请进行E307操作 2.SIM卡故障，请进行E303和005操作；
10 |  | 010 | 不支持CS业务 | Does not support CS business | 1.SIM卡支持的业务与仪表所在位置的基站支持的业务不同，请联系运营商了解仪表所在位置的网络环境，并更改SIM卡使其支持仪表所在位置的网络业务 | 1.核对SIM卡开通的业务
11 |  | 011 | 无法识别网络类型 | Return to use network type | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家
12 |  | 012 | 历史数据出错 | Received history received platform data flag is wrong | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看历史数据报文
13 |  | 013 | 配置专网APN账号 | APN account number | 1.请联系联系运营商确认SIM卡APN网络信息，然后在联系厂家技术人员核对APN信息 | 1.请厂家技术人员检查APN网络信息 | 1.核对固件中APN信息
14 |  | 014 | 激活网络 | Activation network | 1.请将天线放置于信号良好环境中； 2.拧紧天线接头，及天线转接线接头； 3.重新安装4G模块；
15 |  | 015 | 写入IP地址错误 | Wrong IP address write | 1.请核查仪表网络的IP地址是否正确，若不正确请手动改正过来；
16 |  | 016 | 网络关闭错误 | Network shutdown error | 1.断电重启，重新手动自检
17 |  | 017 | 网络关闭错误 | Network shutdown error | 1.断电重启，重新手动自检
18 |  | 018 | 网络关闭错误 | Network shutdown error | 1.断电重启，重新手动自检
19 |  | 019 | TCP网络连接状态错误 | TCP network connection status error | 1.手动自检 2.请联系技术人员确认服务器是否已经开启； | 1.请联系厂家技术人员远程指导服务器是否有故障
20 |  | 020 | 开始发送数据出现错误 | There was an error starting to send data | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家
21 |  | 021 | 接收服务器数据校验错误 | Receive server data check error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
22 |  | 022 | 接收服务器数据超时 | Receive server data timeout | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
23 |  | 023 | 接收服务器配置数据错误 | Receive server configuration data error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
24 |  | 024 | 接收服务器配置数据超时 | Receive server configuration data timeout | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家
25 |  | 025 | 接收服务器配置序列号错误 | Receive server configuration serial number error | 1.重新手动自检2次； 2.请确认仪表序列号是否被改掉，若被改掉请联系技术人员更换仪表； 3.若仪表序列号无问题，请对仪表进行‘恢复出厂设置’操作；（仪表恢复出厂设置会丢失掉仪表已经采集，但是还未上传的数据） | 1.请检查服务器中是否已经包含本序列号，若包含请删除之前的仪表，或把其中一台返厂重新烧录固件； 2.仪表序列号被服务器改掉，请返厂重新烧录固件，并联系厂家技术人员帮忙查看服务器是否存在故障。 | 1.查看并解析报文
26 |  | 026 | 接收服务器数据错误 | Receive server data error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
27 |  | 027 | 接收服务器配置数据校验错误 | Receive server configuration data check error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
28 |  | 028 | 当前值返回数据错误 | Current value returns data error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
29 |  | 029 | 当前值返回数据校验错误 | Current value returns data check error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
30 |  | 030 | 接收APP数据错误 | Receive APP data error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 | 1.服务器上删除升级固件版本； 2.重新加载升级固件，使能升级功能； | 1.查看并解析报文
31 |  | 031 | 接收32功能码数据错误 | Receive 32 function code data error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
32 |  | 032 | 接收32功能码出错 | Receive 32 function code error | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家 |  | 1.查看并解析报文
33 |  | 033 | 4G模块上电开机失败 | Did not receive rdy after power-on | 1.请检查4G通信模块是否安装正确，若不正确请把4G模块复原； 2.若安装正确重新插拔4G通信模块； 3.如果还是出现类似现象，请更换4G通信模块； 4.联系技术人员远程指导测试通讯模块工作电压； | 1.测试通讯模块是否有电压，电压是否大于3.7V，若没有电压，或电压不满足，请取下通讯模块测试主板升压芯片电压是否符合，若无电压，请返厂维修主板。（通讯模块测试电容C38,C39两端的电压，主板测试钽电容C11,C13两端的电压，测试时使仪表处于通讯状态或自检状态）
34 |  | 034 | 指定短信长度命令 | Specify SMS length command | 1.请联系技术人员确认短信报警内容是否已经超出允许范围； | 1.请从服务器确认短信报警内容是否已经超出允许范围；
35 |  | 035 | 设置短信内容 | Set SMS content | 1.请联系技术人员确认短信报警内容是否已经超出允许范围； | 1.请从服务器确认短信报警内容是否已经超出允许范围；
36 |  | 036 | 短信关闭TCP_CLOSE | SMS off TCP_CLOSE | 1.请等待1个小时后再手动自检测试； 2.如果重复出现类似现象，请更换4G通信模块；
37 |  | 037 | 接收历史数据校验不通过 | Receive historical data verification does not pass | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家
38 |  | 038 | 网络连接超过5分钟，关闭网络 | Network connection for more than 5 minutes, shut down the network | 1.信号弱，请先按照E307的解决方式操作。 2.请等待1个小时后再手动自检测试； 3.如果重复出现类似现象，请更换4G通信模块测试一下；
39 |  | 039 | 发送数据超过15分钟，关闭网络 | Send data for more than 15 minutes, shut down the network | 1.请联系技术人员查看平台数据是否有更新，如果有更新为正常情况（网络环境不太稳定）； 2.如果无更新请多次尝试； 3.请等待1个小时后再手动自检测试； 4.如果重复出现类似现象，请更换4G通信模块；
40 |  | 040 | 低电量后进入电池保护状态 | Enter battery protection status after low battery | 1.电池低电量报警，请更换电池
41 |  | 041 | 短信发送失败 | message failed to send | 1.请确认短信报警内容是否已经超出允许范围； 2.请确认设置的手机号码是否正确；
42 |  | 042 | 模块间通讯故障 | Inter-module communication failure | 1.重新手动自检3次,每次自检间隔5分钟左右； 2.若还是无法通讯，请联系厂家；
备注：仪表界面一直显示最后一次仪表故障信息，方便维护和设计人员参考。 Note: the instrument interface always displays the last failure information for the convenience of maintenance and reference of designers.