滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧

动能转换及循环经济建设项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2020年1月12日，滕州市大坞镇战河新型建材厂在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目（一期）竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市大坞镇战河新型建材厂）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州市大坞镇战河新型建材厂在滕州市大坞镇战河村西投资400万元建设年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目，其中环保投资111万元，占工程总投资的27.75%。本项目分期建设，分期验收。项目一期包括湿泥处理部分，年处理1.8万吨湿污泥。干泥处理部分车间及处理设备后期建设，建成后另行验收。

主要设备：输送机、变压器、尾气离心风机、喂料机、除臭机。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2019年11月开始建设，为新建项目，2019年8月，滕州市大坞镇战河新型建材厂委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制《滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目环境影响报告表》并报送枣庄市生态环境局滕州分局，2019年11月4日枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字［2019］B-237号”对该项目予以批复。企业申请项目（一期）竣工环境保护验收。

（三）投资情况

本项目建设工程总投资400万元，其中环保投资111万元，占工程总投资的27.75%。一期工程投资110万元，其中环保投资56万元，占总投资的50.9%

（四）验收范围

本次是对“滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目（一期）”新建工程进行竣工环境保护验收，即枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字［2019］B-237号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括湿法污泥处置项目主体工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目（一期）建设情况与环评内容及批复要求一致。符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目（一期）废水主要是生活污水，经化粪池处理后委托环卫部门定期抽运统一清理。

（二）废气

本项目（一期）废气产生的部位主要有湿污泥料仓，仓库顶部设置臭气收集管道，臭气通过管道统一由除臭系统处理后经1根15m排气筒排放。

（三）噪声

本项目（一期）主要产噪设备包括污泥泵、翻抛机组、风机等设备的运行噪声，声源声值在 70~85dB(A)之间。项目产噪设备均位于车间内部，选用低噪音设备，并采取减振、隔声、合理布局等降噪措施后，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固废

本项目（一期）固废为生活垃圾，委托大坞镇环卫部门统一清运。

（五）污染物排放总量控制

项目无总量控制指标。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间，生产废气排气筒中氨的排放速率最大值为0.015 kg/h，硫化氢的排放速率最大值为1.8×10-4kg/h，臭气的排放浓度最大值为173（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2排放限值要求。

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，厂界氨浓度最大值为0.15mg/m3，硫化氢浓度最大值为0.006mg/m3，臭气浓度最大值为12（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1排放限值要求。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在52.4~56dB(A)，夜间噪声检测结果在43.9~46.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、车间地面进行定期清理，减小无组织排放；

2、排污口做好监测平台建设，进行标识化管理；

3、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年1月12日

滕州市大坞镇战河新型建材厂年处理10万吨污泥新旧动能转换及循环经济建设项目（一期）

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 徐广贞 | 滕州市大坞镇战河新型建材厂 | 法人 | 15263209990 |  |
| 组员 | 专家 | 吕承凯 | 济宁市兖州区环境监控中心 | 工程师 | 15964108158 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 专家 | 汪 清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 验收监测单位 | 张 洲 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 17600632333 |  |