重庆市创荣实业有限公司第一分公司常福慧商业区智能电表改造采购项目

常福慧商业区智能电表改造采购项目

比选文件（第二次）

采 购 人 ：重庆市创荣实业有限公司第一分公司

项目名称：常福慧商业区智能电表改造采购项目

日    期：二〇二五年八月

#### 目    录

第一章 项目基本情况 	 2

第二章 采购需求 	5

第三章 响应文件格式 	12

- 第一章 项目基本情况

一 、项目基本情况

项目概况：常福慧商业区智能电表采购改造项目主要包含智能电表远程管理系统、可视化大屏、单相485有线电表导轨式、三相485有线电表导轨式、485有线电表数据采集器以及配套线材辅材改造安装等工作内容，主要实现企业精细化管理，远程抄表、远程充值、短信余额通知、远程控制断电送电模式等功能需求。

1.采购人：重庆市创荣实业有限公司第一分公司

2.项目名称：常福慧商业区智能电表改造采购项目

3.采购需求

| 项目名称 | 最高限价(元) |
| --- | --- |
| 常福慧商业区智能电表采购改造项目 | 最高限价为12万元，未超过限价以实际安装数量根据中标单价进行结算。 |

4. 合同履行期限(施工工期):合同签订后30天内完成供货、电表更新改造、采购人组织项目验收。

5.交付(或实施)地点：常福慧商业区。

6.现场踏勘：由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。

7.质量要求：

- （一）仪表安装更新改造施工需按照国家或行业最新标准执行。

- （二）通过合格验收。

- （三）质量保证期不低于3年。

二 、供应商的资格要求

- 供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。基本资格条件以现场提交的为主，不可后续补资料，。

- 合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 7、具备有效的安全生产许可证。

- 8、要求近3年内完成的有效智能电表改造类似的项目业绩，且合同金额需达到10万元，投标时需提供合同作为证明资料。

三 、响应文件获取、提交与开启

- （一）响应文件获取、提交与开启、有效报价家数均以比选文件相关内容为准。

- 开标时间：2025年9月2日上午9：30

- 开标地点：重庆市涪陵区太极大道15号建委4号4楼会议室

- （二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费(含关税)等所有费用。

- （三）提交文件的要求

- 1.响应文件盖章及签署：响应文件应按本比选采购文件中响应文件格式规定的签名或签章处逐一签名或签章，未按要求制作响应文件的作废标处理。

- 2.开标前需提前对供应商进行资格预审查，若不符合基本资格条件则取消比选资格。

- 3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交。

- 四、成交规则

（一）采购人在符合比选要求(包括但不限于投标人资格条件、所投产品技术参数及功能、投标文件中提供的所投产品检测报告及相关资质文件、商务条件等)的合格供应商中，选取报价最低的成为成交供应商。不满足招标文件资格要求、产品参数及功能、检测报告及相关产品资质的投标文件为无效投标。本次比选是该项目的第二次比选。若仅有一家供应商满足比选要求，且符合基本资格条件并提交有效报价，则该供应商确定为最终中标单位。

(二)供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价)报价。供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，可以取消该供应商的成交候选资格。

五 、凡对本次来购提出询问，请按以下方式联系

采购人：重庆市创荣实业有限公司第一分公司

联系人：张宁川

电  话：13709460281

- 第二章 采购需求

一 、项目内容及要求

常福慧商业区智能电表采购改造项目主要包含智能电表远程管理系统、可视化大屏、单相485有线电表导轨式、三相485有线电表导轨式、485有线电表数据采集器以及配套线材辅材改造安装等工作内容，主要实现企业精细化管理，远程抄表、远程充值、短信余额通知、远程控制断电送电模式等功能需求。

二、招标项目一览表

安装位置、数量详见下表(结合现场勘测情况，以实际安装位置和数量为准):

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表远程管理系统及大屏可视化看板 | 套 | 1 |
| 2 | 电表 | 块 | 204 |
| 3 | 485有线电表数据采集器 | 块 | 8 |
| 4 | 辅助材料 | 35元/块 | 204 |
| 5 | 设备安装及集成费 | 60元/块 | 204 |

三 、规格、参数及技术要求

“*”标注的需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

|  | 设备名称 | 设备技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表远 程管理系统 及大屏可视 化看板 | 一、管理系统软件总体功能：采用制造商智能电表远程管理系统云平台，无需本地化部署； (1)网页版后台管理系统，无须安装软件，有浏览器就能随时随地登录后台管理。不限终端，电脑、平板、手机，只要有网随时可用，一个账号全部解决。 (2)采集器和电表设备管理，查看采集器在线状态，上线/离线时间，在线时间统计，电能表通讯状态查询等。 (3)管理员账户添加、删除、权限修改、禁用启用，可多部门同时管理。 (4)设置电表的参数、管理用户档案、水电价档案。 (5)支持抄有功电能和水表使用量、剩余量等。 (6)支持定时抄表，可精确到任何一只表。定时功能支持cron表达式指定时间抄表、间隔时间抄表、工作日抄表、结算日抄表等，满足任何定时抄表需求。 (7)所有抄表数据的统计、查询、备份、报表生成、导出到Excel。 (8)预付费电表在线开户，充值，发票打印。 (9)实时查询App或微信公众号支付记录，充值记录，对账单下载。 (10)查询短信发送记录。 (11)历史数据查询。 (12)系统数据备份、存档和下载。 (13)支持开通API接口权限或者部署。 (14)可创建批量任务，批量下发充值、清零等。 (15)收费管理，可代收物业费、停车费、管理费等。 (16)有多种充值方式：扫码充值、公众号充值、管理员后台系统充值。 (17)远程控制水电表的开关阀通断水电等功能。 (18)软硬件自主开发，必须为一体化，保障硬件水电表的长期稳定使用。 (19)系统支持二十多种报警项，部分功能需抄表或设备本身支持，可后台查看或订阅报警短信通知。支持用量类报警，可检测一段时间内用电用水量超过或低于预设值。 ★(20)提供智能水电表远程管理系统、远程预付费水电表自助充值终端缴费系统及相关计算机软件著作权登记证书、测量管理体系认证证书复印件并加盖制造商公章。 ★(21)为了保证系统安全性、稳定性与智能水电表的匹配，智能水电表远程管理系统和智能电表必须为同一企业生产，获得证书企业名称必须为同一企业； ★(22)提供智能水电表远程管理系统系统安全等级证书，提供证书复印件并加盖制造商公章 ； ★(23)提供所投产品制造商第三方信用评级机构颁发的AAA级企业信用等级证书并加盖 制造商公章； ★(24)提供所投产品厂家质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书并加盖制造商公章。 ★(25)系统具备大屏可视化看板展示模块，可视化看板展示内容包含设备基础信息、设备在线情况、月/日/时用电量统计、交易金额统计、报警信息、短信发送统计等内容，以便业主掌握宏观数据(提供系统截图证明加盖制造商公章)。 |

|  | 二、大屏可视化看板硬件参数： 1.屏幕有效显示面积≥65英寸(对角线),屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，物理分辨率≥3840×2160,屏幕比例为16:9,屏体采用防眩光、防划伤钢化玻璃。 2.整机采用红外触控技术；在Windows系统下支持≥40点触控操作，能保证教学互动体验。 3.具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、熄屏的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 4.具备双系统，嵌入式主板具备存储ROM≥8G、运存RAM≥2G、版本≥Android13嵌入系统。 ★5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率≥60W,支持标准、听力、观影和AI空间感知等音效模式。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明加盖制造商公章)。 6.整机内置非独立摄像头，≥1300万像素，摄像头支持判断环境色温，根据环境调节显示 图像效果到合适。 7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 ★8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持在无需整机进入发现模式下主动发现连接蓝牙外设。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明加盖制造商公章)。 ★9.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android和Windows系统下，可实现 Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检 测机构出具的检测报告复印件证明加盖制造商鲜章)。 11.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12m;支持简易录播功能。 12.整机内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，方便售后报修。 ★13.整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明加盖制造商公章 ) 。 ★14.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，自动调整对比度、饱和度、锐利 度、色调色相值、高光/阴影。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明加盖制造商公章)。 ★15、所投交互平板制造商具有信息安全服务资质(信息安全应急)三级及以上认证证书，提供证书复印件加盖制造商公章。 ★16、所投交互平板制造商须通过GB/T27922-2011售后服务评价体系及SB/T 10962-2013 的相关评审。服务体系等级不低于十星级，提供证书复印件加盖制造商公章。 OPS电脑： 1.须能与一体机抽拉内置式无缝对接，即可被一体机调用Windows功能。 2.采用高传输率可插拔OPS接口的按压卡扣式模块化电脑方案，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.CPU≥Inteli5、内存≥DDR48G、SSD≥256G,具有独立非外扩展的≥3组USB 3.0Type-A和≥1组USB Type-C,≥1组HDMI。 |
| --- | --- |
| 单相485有线电表导轨式 | 一、技术参数： 1、接线方式：每只电表应标出接线图，接线方式应满足单相两线要求。 2、精度等级≥1级或B级(具有CPA认证)。 |

|  | 3、产品标准GB/T 17215-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电表( 级和2级)》。 4、电流规格≥10(60)A。具备10倍以上量程核心技术。 5、电能计量有功电能计量。 6、电能测量电流、电压、有功视在功率、功率因数、频率、有功电度。 7、需量统计可统计月需量及发生时间、实时需量。 8、通信方式最多可配置两路RS-485接口，满足ModBUS-RTU,DL/T 645或MQTT协议通信， 并可配置1200/2400/4800/9600/19200多种波特率。 9、费率要求支持单费率电能统计和单费率电价设置。 10、显示方式液晶显示、背光显示。 11、安装方式标准DIN导轨安装。 12、预付费功能远程预付费功能，先付费，后用电；支持多种缴费方式，可通过第三方支付平台缴纳；报警功能、赊欠功能。可支持刷卡充值功能。 13、控制要求可内部分合闸，继电器容量不低于100A,可支持最少1路DO控制外部断路器实现跳闸。 14、接入要求仪表需要通过RS485通讯方式接入既有数据采集网络，实时采集数据，并可通过平台管控。 15、负载总功率限制功能1.智能电表可对每个计量回路实现总功率限制，系统可成批地对全部或部分智能电表进行设置，也可单独地对个别智能电表进行设置；2.当表内负荷超过 设定的最大功率阀值时，智能电表自动跳闸，在一定时间后自动合闸(可设置恢复间隔时间),每天超过一定次数后不再自动合闸(次数可设置),须由管理员通过后台远程控制合闸。 二、资质要求 ★1、提供电表计量器具型式批准证书，精准度1级(具有CPA认证)加盖制造商公章； ★2、智能电表产品型号证书加盖制造商公章； ★3、提供投标产品第三方检测(检验)评价报告加盖制造商公章； |
| --- | --- |
| 三相485有 线电表导轨 式 | 一、技术参数： 1、接线方式：每只电表应标出接线图，接线方式应满足单相两线要求。 2、≥1级或C级。。 3、产品标准GB/T 17215-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电表(1级和2级)》。 4、3×10(80)A 5、电能计量有功电能计量。 6、电能测量电流、电压、有功视在功率、功率因数、频率、有功电度。 7、需量统计可统计月需量及发生时间、实时需量。 8、通信方式最多可配置两路RS-485接口，满足ModBUS-RTU,DL/T 645或MQTT协议通信，并可配置1200/2400/4800/9600/19200多种波特率。 9、费率要求支持单费率电能统计和单费率电价设置。 10、显示方式液晶显示、背光显示。 11、安装方式标准DIN导轨安装。 12、预付费功能远程预付费功能，先付费，后用电；支持多种缴费方式，可通过第三方支付平台缴纳；报警功能、赊欠功能。可支持刷卡充值功能。 13、控制要求可内部分合闸，继电器容量不低于100A,可支持最少1路D0控制外部断路器实现跳闸。 14、接入要求仪表需要通过RS485通讯方式接入既有数据采集网络，实时采集数据,并可通过 |

|  |  | 平台管控。 15、负载总功率限制功能1.智能电表可对每个计量回路实现总功率限制，系统可成批地对全部或部分智能电表进行设置，也可单独地对个别智能电表进行设置；2.当表内负荷超过 设定的最大功率阀值时，智能电表自动跳闸，在一定时间后自动合闸(可设置恢复间隔时间),每天超过一定次数后不再自动合闸(次数可设置),须由管理员通过后台远程控制 合闸。 二、资质要求 ★1、提供电表计量器具型式批准证书，精准度1级(具有CPA认证)加盖制造商公章： ★2、智能电表产品型号证书加盖制造商公章； ★3、提供投标产品第三方检测(检验)评价报告加盖制造商公章； |
| --- | --- | --- |
| 4 | 485有线电 表数据采集 器 | 32路有线控制，含4G 10年流量卡，有线距离控制400米内 |
| 5 | 辅助材料 | 485控制线(国标RVV2*0.75)、电源线(国标RVV2*1.5)、线管(国标PVC20)、室外防水配电箱(国标壁挂式300*250*160mm)等 |
| 6 | 设备安装及 集成费 | 含现有电表拆除、以上设备安装集成调试等 |

★备注：以上需要提供的产品检测报、相关资质证书及其他资料，中标人在签订合同前 须提供原件备查，如果提供的资料不满足招标文件要求或提供虚假资料，将作废标处理。

二、项目要求

- 1.本项目电表应符合《智能电表外形结构和安装尺寸》(GB/T 38317.21-2019)《国家电气设备安全技术规范（GB19517-2019）《电能计量装置安装接线规则》（DL/T8252021)相关规范规则。

- 2.电表安装应严格按照电能计量装置接线规则接线，做到接线正确、固定和封闭等细节规范可靠，确保牢固安全，保证电表安装质量，提供可靠的电能计量数据。

- 3.电表安装完工后，应进行现场检测和验收，确保电表准确性和稳定性达到国家标准要求。

- 4.旧表计及其附件拆除后交由采购人处置。

三 、产品质量保证及质量承诺

- (一)按照国家或行业最新标准执行。

- (二)供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

- (三)自验收之日起，设备质量保证期不低于3年。

- (四)产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定 。

- (五)成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

- (六)用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在 2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持

四 、验收

- (一)货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- (二)成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- (三)成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

- 1.产品技术参数与比选文件一致，性能指标达到规定的标准。

- 2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4.采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

- (四)产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

五 、项目工期

- 合同签订后30个工作日内完成供货、电表更新改造，采购人组织项目正式验收。

六 、付款方式

- 采购货物安装验收合格后30个工作日内支付全部合同价款。

- 七、合同条款及格式

- 成交后由双方另行签订。

# 第三章  响应文件格式

## 一、资格证明文件部分

### 营业执照等资格证明材料

供应商提供的资格证明材料应满足本项目比选公告中对申请人资格的要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其响应文件无效。

- 法定代表人（单位负责人）身份证明书

法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

年  月   日

## 二、报价文件部分

报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价(元) |  |
| 合同履行期限 |  |
| 交付(或实施)地点 |  |
| 质保期 |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

年  月   日

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型 号 | 单价 (元) | 合计 ( 元 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表远程管理系统及大屏可视化看板 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

3.智能电表远程管理系统及大屏可视化看板软件及硬件应分别报价(见以上示例)。

供应商名称：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或签章)

年  月  日

### 明细报价表

### 项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

年  月   日

- 三、技术商务文件部分

格式1

- 技术要求偏离表

请按实际响应内容，逐条对应招标文件的——单相485有线电表导轨式电表参数要求、三相485有线电表导轨式电表参数要求“技术参数及性能要求”认真填写该表。

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选采购文件技术参数及性能要求 | 响应产品品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 响应产品技术支持资料（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

年  月   日

- 商务条款偏离表

请对应采购文件采购需求的“  三、产品质量保证及质量承诺；四、验收；五、项目工期；六、付款方式；七、合同条款及格式”的要求认真填写该表。

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选采购文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、供应商根据应根据实际响应情况，填写本表格，表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

四 、技术商务文件要求提供的证明文件