版本号：2017版

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

白涛潘家坝污水处理厂

突发环境事件应急预案

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

白涛潘家坝污水处理厂

编制日期：二○一七年五月

关于重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

白涛潘家坝污水处理厂

《突发环境事件应急预案》实行的通知

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》及其他国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，减少单位财产损失，使本公司全体员工了解、熟悉本公司在发生突发环境事件时的应急处置程序，最大限度的减少发生突发环境事件造成的环境污染和生态损失。本单位委托相关部门和机构编制了《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位突发环境事故的应急救援行动。

本应急预案于2017 年  月  日批准发布，2017 年  月  日正式实施。

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

白涛潘家坝污水处理厂

2017年   月   日

目 录

1总则	5

1.1编制目的	5

1.2编制依据	5

1.3 适用范围	6

1.4应急预案体系	6

1.5应急工作原则	7

1.6 事故分级	8

2企业基休信息	9

2.1企业基本信息	9

2.2 周边环境概况	10

2.3周边环境关系	11

2.4企业现有污染物及排放标准	11

2.5环境保护目标	12

3环境风险源与环境风险评价	13

3.1生产工艺简介（水解酸化+A/O污水处理工艺流程）	13

3.2企业三废产生及排放处置情况	14

3.3环境风险源识别	15

3.4重大危险源识别	16

3.5企业突发环境事件影响分析	18

3.5.1盐酸泄漏影响分析	19

3.5.2污水直接排放影响分析	19

3.6现有风险防范措施	19

4应急组织及职责	22

4.1应急组织机构图	22

4.2组织机构成员名单	22

4.3应急组织职责	24

4.4应急预案体系转换与衔接条件	25

5预警及信息报告	26

5.1预防措施	26

5.2预警措施	27

5.3有效报警方式	28

5.4信息报告与通报	29

6应急响应	30

6.1响应分级	30

6.2响应程序	30

6.3 抢险、救援及控制措施	30

6.4应急处置措施	33

6.4.1处置原则	33

6.4.2 应急流程	33

6.4.3一源一案	35

6.5应急监测	41

6.6应急终止	42

7后期处置	43

7.1 污染物处理	43

7.2生产秩序恢复	43

7.3善后处置（医疗救治、人员安置、善后赔偿）	43

7.4应急救援能力评估	44

8保障措施	44

8.1通信与信息保障	44

8.2应急队伍保障	44

8.3物资装备保障	44

8.4其他保障	45

9奖励与责任追究	45

9.1奖励	45

9.2责任追究	45

10应急预案管理	46

10.1应急预案培训	46

10.2应急预案演练	46

10.3应急预案修订	47

10.4应急预案备案	47

10.5应急预案实施	47

应急预案编制小组

| 姓 名 | 职务 | 工作职责 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦廷伟 | 组长 | 校验 |  |
| 操 准 | 组员 | 预案编制 |  |
| 陶建华 | 组员 | 风险分析 |  |
| 向广川 | 组员 | 风险分析 |  |
| 刘江义 | 组员 | 预案整理收集 |  |

应急预案审议小组

| 姓名 | 职务 | 工作职责 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 况敬良 | 组长 | 批准 |  |
| 张平生 | 组员 | 可行性审核 |  |
| 梅杰 | 组员 | 规范性审核 |  |

1总则

## 1.1编制目的

为进一步增强应对和防范事故风险和事故灾难的能力，在事故、事件发生时，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。本着“预防为先、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关法律、法规相关要求，结合我公司实际情况，特制订本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第32号）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第5号2005年4月1日）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）；

（6）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

（7）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）；

（8）《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于加强企业应急管理工作意见的通知》（国办发〔2007〕13号）；

（9）《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作意见》（国办发〔2007〕52号）；

（10）《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作意见》(AQ/T9002-2006)

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（12）《国家突发环境事件应急预案》；

（13）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152号）；

（14）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）；

（15）《危险化学品名录》（2016版）；

（16）《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告2003第2号）；

（17）《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号 ）；

（18）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）

（19）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（20）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号）；

（22）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（23）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（24）《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；

（25）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（26）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（27）《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（28）《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）；

（29）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（30）《重庆三峡库区流域水环境突发公共事件应急预案》；

（31）《重庆市环境保护系统突发环境事件应急处理暂行办法》；

其他相关的法律、法规、规章及公司相关的安评、环评报告等。

## 1.3 适用范围

本预案适用于重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂范围内所发生的突发环境事件的预警、应急处置和救援工作，包括污染物超标排放或者自然灾害、生产安全事故因素，导致有毒有害物质进入大气、土壤、水体等环境介质突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或者重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

## 1.4应急预案体系

当厂区风险事故不涉及企业大范围及单位周边，车间能控制事态及有效进行应急处置，按本公司现场处置方案进行处理；当厂区风险已蔓延到事故车间无法控制但未波及单位周边，此时按重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂综合预案进行处理；当厂区风险波及单位周边，超出本预案处置范围的立即报告上级政府部门启动相应预案。

涪陵区生产安全事故应急处理预案

涪陵白涛化工园区生产安全事故综合应急预案

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂生产安全事故综合应急预案

现场处置方案

图1-1 应急预案体系图

## 1.5应急工作原则

本着实事求是、切实可行的方针，始终贯彻如下原则：

（1）以人为本、安全第一。

把保障员工的身体健康、生命安全作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护，充分发挥专业救援力量的骨干作用。

（2）环境优先原则。

发生突发环境事件后，采取的应急措施行动中要体现环境重于财务的原则，优先考虑对环境的保护和减少环境影响的紧急措施。

（3）先期处置原则。

一旦发生事故，事故单位应立即启动先期处置应急预案，迅速采取有效措施，尽可能的控制事态发展，以减少人员伤亡和财产损失。

（4）快速响应、科学应急。

发生突发环境事件后，有应急指挥中心全面负责内部的统一指挥、统一调度，按照事故内型进行针对性的处置，并配合、服从上级有关部门的统一指挥，按照各自职责，密切协作，保证处置工作的科学性、统一性和高效性。

（5）预防为主，平战结合。

贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。加强对环境危险源的监控，实施长效监督管理机制。

## 1.6 事故分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。

l.6.1 特别重大环境事件(Ⅰ级)

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

(1) 发生30人以上死亡，或中毒(重伤)100人以上；

(2) 因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

(3) 区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

(4) 因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

(5) 利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

(6) 因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

(7) 因危险化学品(含剧毒品)生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

1.6.2 重大环境事件(Ⅱ级)

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

(1) 发生10人以上、30人以下死亡，或中毒(重伤)50人以上、100人以下；

(2) 区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

(3) 因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

(4) 1、2类放射源丢失、被盗或失控；

(5) 因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

1.6.3 较大环境事件(Ⅲ级)

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

(1) 发生3人以上、10人以下死亡，或中毒(重伤)50人以下；

(2) 因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

(3) 3类放射源丢失、被盗或失控。

l.6.4 一般环境事件(Ⅳ级)

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

(1) 发生3人以下死亡；

(2) 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

(3) 4、5类放射源丢失、被盗或失控。

根据重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂的地理位置及现场情况，综合可能发生事故的严重性和紧急程度，确定白涛潘家坝污水处理厂的突发环境事件为Ⅳ级。

2企业基休信息

## 2.1企业基本信息

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂位于涪陵区白涛镇新立村二组，占地38亩，总投资7359万元，现有员工12人，由涪陵区拓源污水治理有限公司负责运营管理，是一家专业处理城市生活污水和经预处理的工业废水服务为一体的民营企业。

白涛潘家坝污水处理厂 “一期污水处理规模为10000吨/日”，于2010年5开工建设，2012年12月投入试运行；一期工程主要负责对潘家坝上游约4km2内企业的生产废水和职工生活污水进行收集和处理，配套污水管网9.8公里，废水经污水处理厂处理后，出水水质达《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50-457-2012）-DB标后排入长江。已实现达标排放，并通过环保验收。

表2-1 企业基本信息一览表

| 企业名称 | 重庆市涪陵区拓源污水治理限公司白涛潘家坝污水处理厂 |  |  |  |  | 组织机构代码 |  | 91500102MA5U56568C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 况敬良 | 联系人 |  | 刘江义 |  | 电话 |  | 18983330191 |
| 通讯地址 | 重庆市涪陵区白涛镇新立村二社 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位所在地 | 重庆市涪陵区白涛化工园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心经纬度 | 东经E107°32′22.68′，北纬N29°34′25.13′ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建厂时间 | 2010年3月 |  |  | 投产时间 |  |  | 2012年1月正式投入生产 |  |
| 所属行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业规模 | 小型 |  | 占地面积 |  | 38亩 |  |  |  |
| 劳动定员 | 定员12人，其中管理人员2人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作制度 | 年生产天数365，生产制度实行四班三运转，操作时数为8786小时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品方案 | 污水处理规模为10000吨/日、一般污泥 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 周边环境概况

2.2.1地理位置

涪陵区地处重庆市东部，位于重庆市中心区下游120km长江和乌江汇合口处，地理坐标介于东经106°56´´至107°43´´，北纬29°21´´至30°01´´之间。东邻丰都，南接武隆，西接巴南区。经319国道涪长公路、涪南公路与长寿、南川及湘鄂边区连接，出三峡与武汉、南京、上海一衣带水。东西长76km，南北宽67km，幅员面积2941.46km2。

重庆白涛化工园区位于涪陵区白涛街道办事处，乌江东岸，距白涛老镇1.5km，新镇约2.5km，距离涪陵城区约26km，距渝怀铁路白涛火车站约3km，据现有码头作业区1km。本项目位于白涛化工园区天然气化工区西南，即新立村二社潘家坝，地理位置十分优越。

2.2.2地形、地貌与地质情况

本厂所处位置区属溶蚀低山地貌。地形总体起伏不大，沿白（涛）—焦（石）公路一线大部分地势开阔平缓，地形坡角一般为1-4°；在规划区其余地段主要分布有数处浑圆状溶蚀丘陵，基岩裸露，地形坡角一般为10°-25°，局部可达45°；区内最大高程分布于南西侧肖家堡一带，地面高程为411.00m，最小高程位于白涛河下游沟谷处，地面高程为203.00m，最大相对高差约210m。区内约40%的面积基岩裸露，第四系覆盖层覆盖面积相对较大，地形总体起伏不大，微地貌形态以缓坡和岩溶落水洞为主，溶蚀深度较大，地形地貌中等复杂。根据《重庆白涛化工园区总体规划》（2007-2020）地质灾害评估图可知，拟建项目所在地潘家坝属地质灾害低易发区。

2.2.3气候、气象

本项目位置属亚热带湿润季风气候，具四季分明、雨量充沛、无霜期长、湿度大、春旱、夏热、秋多绵雨、冬干多雾的特点。据涪陵市气象资料，多年平均气温18.17°C，极端最低气温-1.5°C（1977年1月29日），最高气温43.5C（2006年8月15日）。多年平均降雨量为1104mm，但雨量在时间上分布不均，5-9月降雨量约占全年的65-70%，且多大雨、暴雨，最大年降雨量为1600mm（1998年），最小年降雨量为823mm（1993年），多年最大日平均降雨量为108mm。

2.2.4水文特征

本厂区内分布少量鱼塘，南东侧河流地表水较发育，白涛河由北东向南西流经规划区，属常年性河流，为乌江一级支流。在规划区内河面最宽处约50m，最窄处10m。白涛河常年水位205.50-350.0m，最高洪水位210.50-355.2m（二十年一遇的洪水），多年平均流量25.2m3/s，平均纵坡降4.0%，切割深度2-16m。白涛河洪水位对化工园区规划有一定影响，在园区内河流面积0.37km2，约占园区面积的2.46％。

另在园区两侧斜坡地带发育多处季节性冲沟，常年多为干沟，主要来源于大气降雨，最终经白涛河汇入乌江。

2.2.5生态现状

本项目园区周围区域内地带性植被为常绿阔叶林，受人类活动影响。根据涪陵生态资料，生态评价区内现有主要植被类型有：马尾松林、竹林、灌草丛、草坡以及少量农作物植被等。周围无自然保护区，居民已搬迁。

## 2.3周边环境关系

白涛潘家坝污水处理厂位于涪陵白涛镇新立村二组，区域目前主要为农业区，根据现场调查，无名胜古迹和自然保护区及重要的文物保护单位和医院等环境敏感点。白涛潘家坝污水处理厂周边区域涉及新立村居民共约12户，受工业园区建设开发影响，部分居民已搬迁，区域内环境敏感点见表2-2 。

项目周边5km范围内有新立村居民点。

白涛河汇入乌江口下游23km对岸的乌江水泥厂生产用水取水口及下游12km的小溪口产卵场，汇合口上游1.7km的建峰工业集团的水厂因距离较远，基本不受影响，不作为敏感目标。

表2-2项目主要敏感点分布一览表

| 序号 | 保护目标 | 保护目标 | 与工程关系 | 影响因素 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北向居民点 | 9户35人 | 北厂界97m，产臭区126m | 废气、噪声 | 已搬迁 |
| 2 | 东南向居民点 | 1户5人 | 东厂界91m，产臭区103m | 废气、噪声 | 已搬迁 |
| 3 | 西北向居民点 | 1户5人 | 西厂界163m，产臭区182m | 废气、噪声 | 已搬迁 |
| 4 | 管网沿线居民 | / | / | 废气、噪声 |  |
| 5 | 白涛河段 | 地表水 | 纳污水体 | 废水 |  |
| 6 | 乌江 | 地表水 | 纳污水体 | 废水 |  |
| 7 | 乌江水泥取水口 | 生产用水 | 排放口下游23km | 废水 |  |
| 8 | 小溪口产卵场 | 鱼类 | 排污口下游12km | 废水 |  |

## 2.4企业现有污染物及排放标准

（1）废水排放标准

白涛潘家坝污水处理厂尾水直接受纳水体为乌江。出水执行《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50-457-2012）标准，具体标准值见表2－3。

表2－3 DB50-457-2012准限值      　　　单位：mg/l

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 石油类 | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤80 | ≤20 | ≤70 | ≤3 | ≤10 | 6～9 |

色度：单位为稀释倍数。

（2）大气污染物排放标准

大气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）中的二级标准。具体标准值见表2－4。

表2－4         恶臭污染物厂界标准值        单位：mg/Nm3

| 序号 | 控制项目 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 20（无量纲） |

（3）噪声

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-90）级标准，昼间厂界噪声限制60dB(A)、夜间55dB(A)。

有关标准分别见表2-5。

表2-5  工业企业厂界噪声标准              单位：dB

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| GB12348-90 3类 | 60 | 55 |

（4）固体废物

《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.5环境保护目标

企业本身为污水处理厂，确保收集污水经厂区处理达标排放，不改变地表水体水域功能。在保护环境上，我们针对企业内部危险单元修建了风险范围措施，制定了针对突发环境事件处理应急预案，确保无人员伤亡，努力做到对周边环境影响最小、区域生态环境免遭污染、企业周围及沿线经济活动不受影响，不影响人民群众生产、生活。

3环境风险源与环境风险评价

## 3.1生产工艺简介（水解酸化+A/O污水处理工艺流程）

本项目拟采用的工艺为水解酸化+A/O工艺，即带有生物脱氮除磷的活性污泥法，白涛化工园区废水经管网收集进入粗格栅池，通过粗格栅拦截较大漂浮物及大颗粒渣滓后进入集水池，集水池水泵再将废水泵入细格栅进一步除却水中的杂质后进入旋流沉砂池除去废水中的无机砂粒，减轻后续处理负担。旋流沉砂池出水进入混凝沉淀池，通过投加混凝剂和絮凝剂，使废水中的微小悬浮物形成较大的可沉絮体沉淀而除去，同时可以去除一部分有机污染物，进一步减轻后续生化处理的难度。混凝沉淀池出水进入水解酸化池进行水解酸化，使废水中的大分子有机污染物转化为生化性较好的小分子有机污物，水解酸化池出水自流进入A/O池进行生化处理，并通过设置污水及污泥回流进行废水处理系统的脱氮除磷工序，去除废水的主要的有机污染物及氮、磷等污染物后进入二沉池进行泥水分离，沉淀去除废水中的活性污泥及悬浮污染物，二沉池出水经中间水池后泵入砂滤池进行过滤处理，由于废水处理要求的SS值较低（小于或等于20mg/1）,如不经过过滤处理，则无法确保其达标，砂滤池出水进入消毒池确保废水的病毒菌等杀灭达标后排放。其工艺流程具体可见表3-1。

表3-1  水解酸化+A/O污水处理工艺流程

## 3.2企业三废产生及排放处置情况

白涛潘家坝污水处理厂原环评报告提出的污染防治措施和已采取的污染防治措施见表3.2-1。

表3.2-1     企业环评污染防治措施及现有防治措施

| 序号 | 污染源 | 环评报告中污染防治措施 | 现污水处理厂区已采取措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治措施 |  |  |
| 1 | 格栅井、氧化沟、污泥干化池 | 格栅井、生化池、污泥干化池产生的硫化氢和氨气，无组织排放，在其周围设置绿化带，并设置100m的卫生防护距离 | 格栅井、生化池、污泥干化池周围设置了绿化带，厂区设置100m的卫生防护距离 |
| 二 | 废水污染防治措施 |  |  |
| 1 | 厂区雨水和生活污水 | 厂区初期雨水和生活污水通过厂区排水管网送至提升井，经提升井送至厂区污水处理系统处理达标后排放 | 企业为污水处理厂，厂区雨水和污水均经厂区排水管网送至提升井，经提升井送至厂区污水处理系统处理达标后排放 |
| 2 | 处理工艺 | 企业污水处理系统设置一用一备运营处理工艺，厂区采用双回路电源供电，防止厂区污水处理设施故障导致污水直接或未处理达标后排放 | 企业污水处理系统为2套并联运行系统，电源采用了单回路电源，但在配电房配置了柴油发电机作为备用电源，最大可能的避免厂区污水处理设施故障。 |
| 三 | 固体废物处置 |  |  |
| 1 | 废含油棉纱、手套、废机油 | 废含油棉纱、手套、废机油属于危险废物，分别在现有危废间单独设置危废收集桶进行收集，容器加上标签，然后委托有相关资质的单位进行收集处理。 | 设置了危废暂存间，建筑面积约为10m2，暂存间进行“三防”处理，地面防渗，设置消防柜、照明、通风等设施。危险废物必须分类储存，定期转运送往具有危险废物处理资质的单位处理，转运采用“五联单”制度 |
| 2 | 生活垃圾 | 交由区市政环卫部门统一收集处理，禁止随意堆放 | 交由区市政环卫部门统一收集处理，禁止随意堆放 |
| 3 | 污泥 | 污泥进行干化处理后送相关企业进行堆肥和作为绿化肥料 | 厂区设置了污泥浓缩水池和污泥干化设备，污泥经干化后由需要企业自行运输用于堆肥和绿化肥料 |
| 四 | 噪声控制 |  |  |
| 1 | 设备噪声 | 使用低噪声、高功率的泵，定期对设备进行维护、保养，确保设备运行正常，设置减震垫，厂区设置绿化带等 | 企业使用了低噪声、高功率的泵，并将泵置于地下或者专门泵房内，定期对设备进行了维护、保养，确保设备运行正常，设置减震垫，厂区设置了绿化带。 |
| 五 | 风险防范措施 |  |  |
| 1 | 盐酸储罐 | 在盐酸储罐区域上设置围堰，地面进行防渗、防腐处理。 | 盐酸储罐区域设置了围堰，地面进行了硬化处理。 |
| 2 | 加氯加药间 | 企业盐酸、二氧化氯泄漏挥发出的氯化氢、二氧化氯气体配备了防毒面具、监控设施、喷淋中和设施等泄漏应急处置装置 | 企业针对盐酸、二氧化氯泄漏挥发出的氯化氢、二氧化氯气体配备了防毒面具、监控设施、喷淋中和设施等泄漏应急处置装置 |
| 3 | 其它 | 备置防毒面具、防护服、防护眼睛、应急灯等应急物资 | 备置了防毒面具、防护服、防护眼睛、应急灯等应急物资 |

## 3.3环境风险源识别

3.3.1 生产过程潜在风险识别

（1）生产工艺过程

盐酸储罐：企业所使用的盐酸由供应商负责运输至厂区，然后由专门的保管人员验收存放于危险化学品仓库。由于装卸过程操作不当、储存管理疏忽、管道法兰等设备老化损坏破了等可能导致盐酸储罐中盐酸发生泄漏。

消毒车间：企业生产工艺过程中涉及到危险化学品的工序是二氧化氯消毒工艺，主要有毒化学品装置为二氧化氯发生器。二氧化氯发生器由于管道破裂等可能导致二氧化氯泄漏，但是企业二氧化发生器采用计算机自动控制，在二氧化氯发生器所在房间设置了报警装置、各管道设置了报警控制开关，一旦发生泄漏报警开关自动关闭，二氧化氯泄漏发生概率较小，且有严格的防范措施。

（2）停电

企业为城市污水处理厂，一旦发生停电时，污水处理设备不能运转导致厂区内收集的污水直接排放到外环境，造成地表水污染，影响地表水环境及下游取水口、鱼类三场等水环境风险受体。

（3）污染治理设施非正常运营

企业为城市污水处理厂，一旦污染治理设施不能正常运营导致污水治理效果下降使污水未达标而排放到地表水体造成地表水环境污染。

（4）各种自然灾害、极端天气

在各种自然灾害、极端天气情况下，企业突发环境事故为污水未经处理直接排放到外环境造成后果与停电情况下一致。

表3.3-1  生产过程风险一览表

| 生产单元 | 危险物质 | 事故形式 | 产生原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 氯化氢 | 泄漏、中毒、环境污染 | 阀门管道堵塞、破裂、损坏、操作失误、停电、自然灾害 | 盐酸储罐 |
| 液碱储罐 | 氢气 | 泄漏、中毒、环境污染 | 阀门管道堵塞、破裂、损坏、操作失误、停电、自然灾害 | 液碱储罐 |
| 二氧化氯发生器 | 二氧化氯 | 泄漏、中毒、环境污染 | 阀门管道堵塞、破裂、损坏、操作失误、停电、自然灾害 | 二氧化氯发生器 |
| 污水处理系统 | 收集污水 | 泄漏、环境污染 | 污水处理设备发生故障、停电、自然灾害等 | 污水 |

3.3.2运输过程潜在风险识别

经核实，企业原辅材料等由供应商提供运输至厂区，运输过程中的突发环境事故风险防范应由供应商完成，按照转运协议要求，运输途中出现的一切安全及其他事故由转运单位负责，污水处理厂负责配合协调处理，不纳入本次评估范围。

3.3.3 次/伴生风险识别

若发生盐酸泄漏事故，由于盐酸挥发产生氯化氢气体逸散到大气环境中造成二次污染。

## 3.4重大危险源识别

3.4.1 物质危险性识别

（1）危险化学品

白涛潘家坝污水处理厂污水处理工艺过程中使用到的化学试剂。根据《危险化学品名录》（2012年版）和《剧毒化学品目录》（2012年版），白涛潘家坝污水处理厂在污水处理过程中涉及的主要危险化学品为盐酸、氯酸钠、二氧化氯、废机油等。

表3.4-1  企业生产原料、产品以及“三废”中涉及的环境风险物质储量统计表

| 序号 | 品种名称 | 最大储量（t） | 储存方式 | 数量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液碱 | 7.5 | 储罐 | 1 | 危险化学品 |
| 2 | 氯酸钠 | 3 | 储罐 | 4 | 危险化学品 |
| 3 | 盐酸 | 7.5 | 储罐 | 4.5 | 危险化学品 |
| 4 | 氢氧化钠 | 3 | 袋装 | 120 | 危险化学品 |
| 5 | 聚丙烯酰胺 | 2 | 袋装 | 73 | 非危险化学品 |
| 6 | 聚合氯化铝 | 20 | 袋装 | 109.5 | 非危险化学品 |
| 中间产物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二氧化氯 | / | / | / | 现用现制 |
| 产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般污泥 | 30 | 污泥暂存区 | 3500 | 非危险化学品 |
| 2 | 废机油 | 0.5 | 危废储存间 | 0.5 | 危险废物 |

（2）危险废物

根据《国家危废名录》，白涛潘家坝污水处理厂在生产过程中产生的危险废物有废含油棉纱手套、废机油等，各危险废物的危险特性见表3.4-2。

企业现有生产区设有10m2的危险废物暂存点，用于危险废物的临时储存，暂存点进行了“三防”处理，地面采取了防渗措施，同时在危废暂存间内设置消防柜、照明、通风等设施。危险废物必须分类储存，定期转运送往具有危险废物处理资质的单位处理，转运采用“五联单”制度

表3.4-2               危废危险特性表

| 废渣名称 | 产生量（t/a） | 组成及特性 | 危险废物编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废含油棉纱手套 | 0.5 | 废机油 | 900-249-08 | 厂区设危废暂存点收集暂存，定期交由具有危废处理资质单位处理 |
| 废机油 |  | 废机油 | 900-249-08 |  |

3.4.2重大危险源辨识

（1）物质危险性识别

根据《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝坝污水处理厂突发环境事件风险评估报告》企业物质危险性识别见表3.4-3。

表3.4-3       企业物质危险性识别表

| 分类 | 名称 | 危险性类别 | 腐蚀性 | 毒性 | 是否为风险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 盐酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 是 | 否 | 是 |
|  | 液碱 | 第8.2类碱性腐蚀品 | 是 | 否 | 是 |
|  | 氢氧化钠 | 第8.2类碱性腐蚀品 | 是 | 否 | 是 |
|  | 氯酸钠 | 第5.1类氧化剂 | 是 | 否 | 是 |
|  | 聚氯化铝 | / | 是 | 否 | 否 |
|  | 聚丙烯酰胺 | / | 是 | 否 | 否 |
|  | 二氧化氯 | 第1A类剧毒品 | 是 | 是 | 是 |
| 产品 | 生活污水 | / | / | / | 否 |
| 三废 | 活性污泥 | 生产废物 | / | / | 否 |
|  | 废机油 | / |  |  | 是 |

由上表可知重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂使用原辅材料、产品及“三废”中属于环境风险物质的是盐酸、氯酸钠、氢氧化钠、二氧化氯、废机油等。

（2）重大危险源辨识

根据《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂突发环境事件风险评估报告》企业厂区内所有环境风险物质与《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）》（附录2有毒物质名称及临界量）对照情况见表3.4-4。

3.4-4 危险化学品储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 所属类别 | 临界量 | 实际最 大贮量 | 辨识依据 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 第8.2类碱性腐蚀品 | 50t | 4t | 危险化学品名录》（2002版） | 否 |
| 2 | 盐酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 50t | 3t | 《危险化学品名录》（2002版） | 否 |
| 3 | 氯酸钠 | 第5.1类氧化剂 | 100t* | 3t | 《危险化学品名录》（2002版 | 否 |
| 4 | 二氧化氯 | 第1A类剧毒品 | 0.5t | 0 | 《危险化学品名录》（2002版 | 否 |

*代表该种物质临界量确定参考了 GB18218-2014中氧化性物质。**代表该物质临界量参考了《突发环境事件风险物质及临界量清单》有毒物质临界量。本项目氢氧化钠、氯酸钠、盐酸、二氧化氯均不构成重大危险源。

3.4.3最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（健康）危害最严重的重大事故。其目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其他事故不具环境风险。在项目的生产、贮存、运输等过程中，存在许多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能尽可能考虑对环境危害最大的事故风险。

白涛潘家坝污水处理厂最主要的危险单元为盐酸储罐和污水处理设施，因此最大可信事故为盐酸储罐阀门和管道泄漏、污水直接排放到地表水体、污水经处理后未达标排入地表水体；典型事故为阀门和管道出现损坏或腐蚀而发生连续泄漏，造成污染事故；停电、自然灾害、设备设施故障导则厂区内的污水直接进入地表水体、或经处理后未达标进入地表水体，造成污染事故。

## 3.5企业突发环境事件影响分析

## 3.5.1盐酸泄漏影响分析

根据《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂突发环境事件风险评估报告》，企业发生盐酸泄漏后30min内最大落地浓度为618.45mg/m3，出现14.6m处（厂界范围内）；同时会出现危险生命和健康（IDLH）浓度，最大影响范围最大约50m（厂界范围内）。企业周边最近敏感点主要为零星居民，距离企业最近约为500m，所以在发生泄漏事故时，不需要对周边零星居民进行疏散。

## 3.5.2污水直接排放影响分析

根据《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛潘家坝污水处理厂突发环境事件风险评估报告》，企业在突发环境事件情况下，污水直接排放到外环境中，三峡175水位（枯水期）、145m水位（丰水期）时，在壹期非正常排污情况下，拟建项目排放的COD、氨氮、TP、石油类、挥发酚及氟化物等污染物叠加背景浓度后，乌江中相应污染物浓度有所增加，但经过消解，在下游乌江水泥厂厂取水口处均没有超标，且乌江水泥厂位于对岸，其用水为生产用水，几乎不受影响。

由此可见，在近期枯水及丰水期时，污水处理厂在事故排放时，排污口下游评价范围内的水质能满足《地表水质量标准》的Ⅲ类水质标准，但水质虽未出现超标，但营运期间应加强管理，尽量杜绝事故排放。

## 3.6现有风险防范措施

3.6.1 总体布局

企业总平面布置中，充分考虑了总体布置的安全性，总图布置较合理，各管线和辅助装置均按功能分区布置，并充分考虑消防和疏散通道问题，有利于风险事故的防范和处理。

总图布置符合GB50016-2006《建筑设计防火规范》和国家现行的“总图运输设计规范”及相关管理规定的要求。

3.6.2 盐酸加药间风险防范措施

企业各建筑物严格按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》及相应规定要求予以设计。盐酸、液碱储罐采用玻璃钢体，置于储罐内，并修建了围堰，地面采用混泥土进行了硬化处理。厂区各处设置了消防栓，安装摆放了消防箱，放置灭火器等。

3.6.3 加氯加药间风险防范措施

(1) 氯酸钠储罐设置围堰，围堰、地面进行防渗、防腐措施。

(2)建立环境管理与风险防范制度，制定环境风险应急预案和落实环境风险防范措施，定期开展应急预案演习，并派专人负责，杜绝跑冒滴漏现象，防止因事故引发环境污染。

(3) 针对盐酸、二氧化氯泄漏挥发出的氯化氢、二氧化氯气体配备气体监测报警装置。二氧化氯发生器设置了报警开关，一旦发生泄漏开关自动关闭。

(4) 加氯加药间配备消防应急物资，设置了防毒面具、喷淋中和设施、防护服、防护眼罩、应急灯、堵漏等设施。

(5)厂区设置风险事故应急撤离路线指示标及风向标、物料标识、危险标识，安装集中监控报警和连锁装置。加强对输送管线、各物料储存场所、闸阀、法兰、各类仪表等部位的检查和校验。

(6)凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置有各种安全标志，并安装有防爆应急灯。

(7)涉及危化品操作的人员均配置适量个人防护用具，如过滤式防毒面具、防护服等。

3.6.4污水处理设备风险防范措施

(1) 设置进出水水质在线监测装置，定期监测出水水质，防止污水未达标排放。

(2)定期对污水治理设施设备进行检查，维护保养，减少设备出现故障概率。

(3) 配备双回路电源，防止停电发生时应对污水处理设备无法正常运营的情况。

3.6.5工艺设备保障

采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，减少了“跑、冒、滴、漏”；在生产中应加强生产装置的安全管理，按国家规定的有关安全生产的规章制度进行定期检测，做到生产装置不带“病”上岗，保证不泄漏。

3.6.6 消防依托

企业组建有自己的义务消防队，由公司当日值班人员组成。接到报警后5min能赶到现场展开应急救援工作。

企业厂区配有符合消防要求的消火栓，并配备一定数量的干粉灭火器、消防沙箱，厂区内消防通道道路畅通。

3.6.7 生产管理

企业设置了专门的管理机构负责安全、消防和环保的管理工作，制定了完善的管理制度。每个岗位制定有相应的安全操作规程，并在车间上墙，时刻提醒工作人员规范操作。危险化学品操作人员均持证上岗，压力容器作业人员和锅炉作业人员持有特殊工种上岗证。加强对员工的安全、环保意识的教育，实行持证上岗，并配备了完善的消防设施。

# 4应急组织及职责

## 4.1应急组织机构图

医疗救护组

警戒保卫组

公司应急救援总指挥部

公司应急救援办公室

抢险救灾组

综合协调组

环境监测组

应急组织机构图4-1

## 4.2组织机构成员名单

表4.2-1现有应急救援队伍情况一览表

| 序号 | 姓名 | 应急职务 | 公司职位 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |  |  |
| 1 | 况敬良 | 总经理 | 组长 | 18983330040 |
| 2 | 秦廷伟 | 副经理 | 副组长 | 13996798479 |
| 3 | 蒲传友 | 副经理 | 副组长 | 13609469333 |
| 4 | 操准 | 安全生产部部长 | 成员 | 18623512227 |
| 5 | 刘江义 | 厂长（白涛） | 成员 | 18983320191 |
| 6 | 杜平兴 | 运营维修部部长 | 成员 | 18996720968 |
| 7 | 谭郑 | 运营维修部副部长 | 成员 | 18323891818 |
| 8 | 葛娅 | 综合部部长 | 成员 | 13594697440 |
| 9 | 罗雯予 | 综合部副部长 | 成员 | 15923693457 |
| 10 | 况鳗洋 | 化验中心主任 | 成员 | 15025632100 |
| 抢险救灾组 |  |  |  |  |
| 11 | 杜平兴 | 运营维修部部长 | 组长 | 18996720968 |
| 12 | 谭郑 | 运营维修部副部长 | 成员 | 18323891818 |
| 13 | 冉家豪 | 职员 | 成员 | 15978998799 |
| 14 | 钱祥波 | 职员 | 成员 | 15025655051 |
| 15 | 薛文 | 职员 | 成员 | 18983338287 |
| 16 | 李小峰 | 职员 | 成员 | 13594585786 |
| 医疗救护组 |  |  |  |  |
| 17 | 罗雯予 | 综合部副部长 | 组长 | 15923693457 |
| 18 | 廖黎立 | 职员 | 成员 | 13372786906 |
| 19 | 张毅 | 职员 | 成员 | 13594522854 |
| 20 | 杜魏 | 职员 | 成员 | 15213681034 |
| 21 | 田源 | 职员 | 成员 | 18523651007 |
| 警戒保卫组 |  |  |  |  |
| 22 | 操准 | 安全生产部部长 | 组长 | 18623512227 |
| 23 | 刘江义 | 厂长（白涛） | 成员 | 18983320191 |
| 24 | 任波 | 职员 | 成员 | 18225108867 |
| 25 | 李茂 | 职员 | 成员 | 13896661651 |
| 26 | 陈杰 | 职员 | 成员 | 18512343757 |
| 27 | 常东 | 职员 | 成员 | 13983338939 |
| 环境监测组 |  |  |  |  |
| 28 | 况鳗洋 | 化验中心主任 | 组长 | 15025632100 |
| 29 | 张贵风 | 职员 | 成员 | 15123645632 |
| 30 | 任婧 | 职员 | 成员 | 15213718905 |
| 31 | 晏伟 | 职员 | 成员 | 15213718905 |
| 32 | 张春梅 | 职员 | 成员 | 18983318386 |
| 综合协调组 |  |  |  |  |
| 33 | 葛娅 | 综合部部长 | 组长 | 13594697440 |
| 34 | 熊学海 | 职员 | 成员 | 18996813477 |
| 35 | 冉德容 | 职员 | 成员 | 18983313573 |
| 36 | 陈平友 | 职员 | 成员 | 13594557563 |
| 37 | 刘元清 | 职员 | 成员 | 15310559560 |

## 4.3应急组织职责

1指挥部职责

（1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（2）协调事故现场有关工作；

（3）批准本预案的启动与终止；

（4）组织指挥救援队伍实施救援行动，保护事故现场；

（5)向上级和各相关部门汇报事故情况，必要时向有关单位和政府发出救援请求，并接受政府的指令和调动；

(6)组织事故调查，总结应急救援工作的经验教训。

2总指挥职责

(1)分析紧急状态和确定相应报警级别；

(2)指挥、协调应急反应行动；

(3)与外部应急人员、部门、组织和机构进行联络；

(4)保证现场和企业外人员安全；

(5)协调后勤方面以支援反应组织。

副总指挥职责

协助总指挥工作；

负责应急救援现场的协调调度；

总指挥不在的情况下组织应急救援工作。

3专业小组的职责

（1）抢险救灾组：对事故现场进行营救。抢救受害人员、被事故破坏的设备及道路交通设施、关闭有害物质泄漏源、隔离其他危险源；扑灭已经发生的火灾，及时撤走易燃易爆物品或物质，控制灾害的进一步发展等。

（2）警戒保卫组：设置警界区域，维护现场秩序，疏通道路；按技术专家组确定的避灾路线组织危险区人员撤离；劝说围观群众离开现场，进行人员疏散，保证人员安全撤离；保证交通路线畅通，保障救灾物资（防毒设备等）安全、顺利到达事故现场；事故发生后，禁止无关人员进入现场。

（3）医疗救援组职责：对受伤、中毒人员进行现场救护，保证救治药品和救护器材的供应。负责转运受伤人员过程的医疗监护。

（4）环境监测组：对发生污染区域的水、大气、土壤、动植物受污染程度、危害范围进行检测，迅速作出监测报告，并进行跟踪监测，提出处理报告。

（5）综合协调组：

①、(1)对受伤、中毒人员进行现场救护，保证救治药品和救护器材的供应。负责转运受伤人员过程的医疗监护。公司与（涪陵急救中心）医院签定救护协议，对较严重的受伤人员进行救护。

②、负责调集救援物资（如：防毒面具、防护服、抢险用具等）并组织发放，组织指挥人员和抢险人员的现场食宿安排，协助处理伤员的救护工作。

③、负责对死难、受伤人员家属的安抚、慰问工作，作好群众的思想稳定工作，妥善处理好善后事宜，消除各种不安全、不稳定因素。

④、协助相关应急小组的工作。

## 4.4应急预案体系转换与衔接条件

现场环境事件发生

事件平 息

发布单位现场预 警

现场应急小组组长

预

警

解

除

IV级

事件等级判断

预警

降级

事件影响下降

发布厂区片区预 警

发布厂区片区预 警

安全环保组

III级

事件等级判读

环境应急指挥部

II级

预警

降级

事件影响下降

事件等级判断

政府部门

I级

根据情况针对敏感区域发布响应级别预 警

预

警

解

除

事件平息

事件等级判断

# 5预警及信息报告

## 5.1预防措施

根据风险识别，项目风险源主要有储酸室储罐和生产区，企业采取的风险源监控及预防措施有：

1、盐酸、液碱储罐区和氯酸钠储罐间风险防控措施

（1）库房设有专人管理。定期检查。

（2）盐酸、液碱和氯酸钠储罐区有消防器材和堵漏工具；

（3）储罐区设置有围堰和储罐区外设置有截流沟分流系统；

（4）地面采用混泥土进行了防渗、防腐处理。

（5）针对盐酸、二氧化氯泄漏挥发出的氯化氢、二氧化氯气体配备气体监测报警装置。

2、生产区风险防控措施

（1）企业设有一个容积为6400 m3的事故池。遇突发环境事件可作为事故应急事故池，可以保证事故状态下厂内污染污水及工业园区污水的收集；

（2）二氧化氯车间配有气体泄漏报警仪、消防器材和堵漏工具；二氧化氯发生器设置了报警开关，一旦发生泄漏，开关自动关闭。

（3）设置出水、进水水质在线监测装置，定期监测出水水质，防止污水未达标排放。

（4）定期对污水治理设施设备进行检查，维护保养，减少设备出现故障概率。

（5）配备双回路电源，防止停电等发生时对污水处理设备无法正常运营。

## 5.2预警措施

（1）在污水进水口及排放口安装有COD在线分析仪/氨氮在线分析仪/流量计，进水口平时每2小时监测一次，出水口每1小时监测一次。同时辅以手动监测，可随时了解进、出水水质状况；此外，设备具有自动报警系统，一旦监测值超过设定限值，设备将自动报警。

（2）进水口和排放口都安装有超声波明渠流量计，可随时监测进、出水的流量大小，再结合进、出水的水质状况，对处理药剂配比进行调整。

（3）进水口前端设有溢洪口，当暴雨水量超过处理能力时，多余的部分，将从溢洪口直接排入长江，以保证污水处理厂的正常运行。

（4）定期采取进、出水口水样，对各项水质指标进行检测；同时有值班人员不定期巡视进出水质状况，通常每2小时至少巡视一次，以应对水质浓度的骤变。

（5）机修人员做好设备维护保养工作。

（6）水量冲击预警

1）巡检组负责对天气情况进行72小时预报。

2）巡检时发现提升泵井液位明显增加，立即上报厂长，并采取相应防范措施。

3）发生暴雨时，中控室在岗人员密切观察提升泵井液位。当中控室人员发现液位上升增快时，立即上报厂长。

（7）水质冲击预警

1）巡检过程中发现水质恶臭、浊度等异常，立即向厂长报告

2）中控室发现进水水质在线监测数据超过进水标准，立即向厂长报告。

3）厂长接到进水水质冲击报告后，立即通知化验室负责人，对进水水质进行人工采样监测，监测结果报厂长

4）确认进水水质超标后，厂长（书面、口头）立即向公司安全环保部、应急指挥中心办公室报告，并且启动污水管网排查；对污水处理厂服务范围内的企业进行排查是否有企业废水处理不达标而直接排入污水管网。对易发生险情的目标企业加强监视和处理，发现异常立即上报厂长

（8）停电预警

1）电力部门提前发布停电通知，由综合部收集停电通知，安全生产部提前做好备用电源供电准备。

2）中控室设置有断电应急灯，当发生设备断电时，应急灯亮起。安全生产部及时启动备用电源。

（9）泄漏预警

1）二氧化氯车间设置有漏氯泄漏报警仪，与中央控制室报警相连，现场设置监控摄像头，与中央控制室电视监控设备相连。（在测氯气浓度为1mg/L时可立即自动启动）。

2）现场人员负责对加氯间进行2小时巡检，遇报警器响或有大量刺激性气体溢出时及时向厂区应急领导报告，并采取相应防范措施。

3）各生产班组工作人员严格执行维护保养规程，发现异常情况立即上报，机修人员及时处理确保设备运行正常。

预警条件：当储罐区、生产区出现危险化学品发生泄漏或火灾、灼伤、爆炸等事故时，现场发现人员立即采取人工报警。

方式、方法：现场人员可采取边报警边处理的方式，预警方式可以采用电话报警或人员现场通知的方式，要求上报要快（2分钟内）。使用电话报警时，人员必须跑到危险区域外进行报警。各级人员在接到事故信息后，要按照应急预案的规定程序及时上报，并确定解决方案，通知本单位相关人员采取防范措施或启动相应预案。各部门接到可能导致事故的信息后，要做好事故的预测与预警工作。

信息发布程序：当总经理决定启动公司应急预案后，应立即告诫有关人员发生了安全事故，应进行紧急疏散和事故应急抢险。若需对外上报信息时，必须经总经理同意后，方可对外上报事故信息。

## 5.3有效报警方式

白涛潘家坝污水处理厂应急救援指挥部常设24小时值班报警电话：023-72310501并派专人值守。必须确保24小时能有人接听。应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机确保手机畅通，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向各部门、各企业单位公布。

企业内部、企业与园区之间危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥部根据事态情况发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

## 5.4信息报告与通报

5.4.1突发环境事件报告时限和程序

企业在发生突发环境污染事件后，事故现场有关人员应立即报告现场管理人员或当班负责人。单位主要负责人根据事故情况决定是否启动本单位现场处置方案或综合应急救援预案。每级上报时间不得超过10分钟。情况紧急时，可以直接越级上报或现场人员直接向事故发生地区县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。当厂长觉得有必要启动应急救援预案时，可直接启动相应应急预案开展事故救援工作。

5.4.2突发环境事件报告方式与内容

（1）厂内报告方式

企业在发生突发环境污染事件后，事故现场有关人员应立即报告现场管理人员或当班负责人。单位主要负责人根据事故情况决定是否启动本单位现场处置方案或综合应急救援预案。每级上报时间不得超过10分钟。各部门建立领导干部联系电话图表，予以公布。并定期进行修订。

（2）厂外报告方式

当事故信息上报至公司主要负责人后，主要负责人认为本单位应急能力不能对事故进行控制和处理时，由主要负责人直接在事故发生l小时内上报上级应急部门或区安全生产监督管理部门、主管部门以及负有安全生产监督管理职责的有关部门。

（3）事件报告内容

报告事故的内容应当包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及已采取的措施和现场控制情况、其他应当报告的情况。

涪陵区环保局电话：023-72899929

涪陵区安监局电话：023-72230615

消防队电话：119

公司领导小组成员及各部门领导、相关部门、单位的联系方式见附件

# 6应急响应

## 6.1响应分级

针对事故严重程度、影响范围和单位对事态控制的能力，将应急响应分为三级：一级响应、二级响应、三级响应。

一级预警为事故波及单位周边；本单位无力控制事态及有效进行应急处置（外部级）。

二级预警事故不波及单位周边；本单位能控制事态及有效进行应急处置（内部级）。

三级预警事故为班组级，不涉及企业大范围及单位周边；班组能控制事态及有效进行应急处置（班组织）

## 6.2响应程序

一级响应，现场应急指挥组长及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出了本单位应急救援能力时，应及时扩大应急响应级别为一级，立即组织周边群众或单位疏散，并在10分钟内上报涪陵区白涛化工园区应急值班人员或涪陵区安监局，申请启动管委会或区应急救援预案。上报人： 总经理，联系电话： 18983330040

二级响应，当班人员或现场管理人员在5分钟内迅速通知公司主要负责人，主要负责人召集全体应急救援人员迅速赶往事故现场，按公司综合应急救援预案实施救援。上报人： 生产副总 ，联系电话： 13996798479

三级响应，当班值班管理人员组织现场操作人员，在5分钟内上报班组织负责人，按本单位制定的现场处置方案实施处置救援，结束后报告公司主要负责人。 上报人：生产厂长 ，联系电话：18983320191

## 6.3 抢险、救援及控制措施

6.3.1 人员疏散方案

听到公司疏散人员报警信号时，公司内的人员在负责人带领下迅速有序的离开危险区域，并到指定地点集合，从而避免人员伤亡，装置负责人在撤离前，利用最短时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。事态严重时通知周边人员撤离。

(1) 事故现场人员的撤离

事故发生后当班负责人应将厂区人员有秩序的疏散到上风口的安全地带，疏散从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点，人员在安全地点集合，负责人负责清点人数，并向指挥部报告人员情况，发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所在位置，立即派人前往灾区寻找失踪人员，提供急救。

(2) 抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，应立即带上防护和防护装备赶往现场，听候指令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，组长必须向指挥部报告每批参加抢险或救护人员的数量和名单并登记。

抢修或救护组完成任务后，组长向指挥部报告任务执行情况以及抢险及救护人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险抢救的决定，组长若接到撤离命令后，带领抢险或抢救人员撤离事故点至安全地带，清点人数，向指挥部报告。

(3) 周边区域人员的疏散方式方法

当事故危及周边人员时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报，事态严重紧急时，通过喇叭告知周边人员及时撤离，同时指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或请求援助。在发布消息时必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离过程中应采取一定的预防措施，撤离路线原则上按照拟定的路线，撤离距离根据事态严重情况通知。撤离时公司应急小组负责指引周边群众有组织的撤离危险区域。

6.3.2 事故现场隔离区的划定、方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，建立警戒区域，划定事故现场隔离区范围。

(1) 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

(2) 除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。

(3) 注意事故区风向，尤其是下风周围环境，对事故区厂外道路要实行临时的戒严措施。

(4) 戒严区域内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向可能产生明火的地点，控制室关严门窗，扑灭火种。限制车辆通行。

(5) 泄漏的危险物质可能扩散到厂区外的的，应尽快联络通知周边民众，说明情况，要求采取避险措施。

(6) 泄漏的危险物质可能扩散影响到更大区域，应尽快联系通知各政府职能单位，说明情况，请求协助处理。

6.3.3 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

(1) 事故中心区域的道路疏导由应急疏散组负责，在警戒区的路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。

(2) 事故波及区外道路由政府交通管理部门负责，禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

6.3.4 抢险、救援

(1) 抢救原则：

发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

救护人员进入危险区域必须两人以上分组进行；

救护人员必须在确保自己安全的前提下进行救护；

救护人员必须听从指挥，了解危险物质特性及现场情况，防护器具佩戴齐全；

迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

(2) 人员防护

一般泄漏的防护要求：

呼吸系统的防护：可能接触其蒸气时，必须佩带防毒面具或供气式头盔；

眼睛防护：戴化学安全防护镜；

防护服：穿工作服(防腐材料制作)；

手防护：戴橡皮手套；

参加救护、救援人员必须按规定着装，佩戴好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

(3) 人员监护

参加救护、救援人员以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护原则处理。在救援中因为不可预见因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向指挥部报告，并作出是否支援的决定，若申请支援时，由指挥部下达预备救援队进入事故现场参加救援的命令，同时将受伤人员带离危险地区。

## 6.4应急处置措施

企业确定的危险区域有①盐酸储罐；②厂区污水处理设施设备及厂外管网泵站。根据分析危险源的危险类型可知，企业发生环境事故主要是盐酸等危化品泄漏及污水处理设施设备故障导致污水直接排放或未处理达标排放到地表水体污染环境。按照国家关于危化品生产使用单位突发环境事件应急预案的要求，重大危险源必须一源一案，并做好厂区风险源标识，防范措施卡片化，便于职工操作。

## 6.4.1处置原则

事故或险情出现后，所属人员必须按“保障人员生命安全优先，防止事故扩大措施优先”的原则，实施先期抢险救援。主要内容：抢救受伤人员和在危险区人员；堵漏、关闭阀、停止所有电器设施、灭火、隔离危险区等；组织无关人员撤离到安全区域，清点现场人数；组织力量消除道路堵塞，为下步应急救援创造条件。

## 6.4.2 应急流程

当发生危险化学品泄漏、环境污染等危险事故时，其处置流程见图6-2。

岗位人员现场紧急处置

同时报告现场管理人员

启动现场处置方案

不可控

启动综合救援预案

启动当地政府应救援预案

事故发生

不可控

现场处置

可控

不可控

现场恢复

完成事故调查报告

可控

现场应急救援组

组长：当班班长

可控

可控

图6-2 应急工作流程图

## 6.4.3一源一案

6.4.3.1储罐区化学品泄漏事故处理

白涛潘家坝污水处理厂盐酸、液碱储罐、氯酸钠储罐已按环评和环保三同时的要求对其制作了围堰，并修建了事故收集池，对围堰和事故收集池进行了“三布五油”玻璃钢防腐，能满足盐酸、液碱和氯酸钠储存时的安全。

容易发生泄漏的只有使用和来料下车时可能发生，当发生泄漏时：

（1）泄漏危害预防：本厂使用的为31%左右的稀盐酸，有腐蚀性，且能与氯酸钠快速发生反应，所以固体氯酸钠必须同盐酸分房间存放。

（2）泄漏源控制：关闭阀门、停止作业等；采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，进行此项操作必须穿戴酸碱防护服、防毒面具。

（3）警戒保卫组迅速设置安全警戒线，严禁无关人员和车辆进入危险区域。

（4）泄漏物处理

围堤堵截：液体泄漏时及时检查围堤出口阀门的状态，保证其处于关闭状态。并准备沙子备用,以防流入地沟。

稀释与中和：向泄漏现场施放大量生石灰和水，以中和泄漏盐酸，并降低盐酸与氢氧化钙中和反应时产生的大量热。

（5）收容（集）：对于发生大量泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子吸收。

（6）收集的中和后的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水经过检测排入污水处理系统进行处理。

6.4.3.2加药间仓库氢氧化钠泄漏处置措施

迅速查明泄漏部位和泄漏量大小，在确保安全的情况采取如下措施：

应急处置过程中应急处理人员必须穿戴好工作服，佩戴化学安全防护眼镜，戴耐酸碱手套。

小量泄漏：尽可能将溢漏固体集在塑胶容器内，收集回收后用水冲洗残留物，冲洗水进入事故池，用适量盐酸中和，测定PH值等后合格后经环保部门批准排放。

大量泄漏：若固态氢氧化钠发生大量泄漏后遇水，确认储存区围堰至事故池阀门关闭，用耐酸泵转移至专用容器中，若无法盛装，通过槽车转移至废物处理单位。残液用水冲洗，冲洗水进入事故池，用适量盐酸中和，测定PH值等合格后经环保部门批准后排放。

6.4.3.3 氯气泄漏处理措施

氯气少量泄漏（无人员中毒）

1、值班人员戴好有效的氧气呼吸器，关闭二氧化氯发生器加药系统。

2、检查事故系统泄漏原因，能处理的及时处理、恢复使用，不能处理的及时报生技科、维修科处理解决，或调整加氯系统，恢复正常生产。由公司应急指挥部下达解除令。

氯气一定量泄漏（操作、巡视时发生轻微中毒）

1、由于轻微中毒一般能行走，应立即离开中毒区，迎风向高处跑，并进行求援、报告。

2、救援人员戴好有效的氧气呼吸器，关闭事故系统管道及加氯机阀门。

3、救护人员对轻微中毒人员进行救护，中毒人员应处在通风处，并注意防晒、防冻，吃一些保护粘膜的食物如生鸡蛋、熟猪油加糖，对中毒反应强烈者应送医院治疗。

4、待泄漏氯气消失后，检查事故原因，修复或调整工作系统，恢复正常生产。直至有公司应急指挥小组下达解除令。

大量泄漏等重大事故，有严重中毒人员：

1、现场人员能及时逃生者应立即逃生，发现者立即迅速求援，报告事故指挥领导小组成员。

2、指挥领导小组下达应急救援命令，各应急救援队伍、指挥领导小组立即到现场。指挥领导小组组长立即将事故发生情况向上级部门、安监、环保等相关部门汇报。报警内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。

3、公司全体员工全面进入紧急抢险状态，所有通讯、物资、后勤保障、设备等进入24小时抢险状态，直至有公司应急指挥部下达解除令。

4、抢险救灾组或先赶到的其他小组戴好有效氧气呼吸器，将中毒、受伤人员转移出毒区，由救护人员进行现场救护或转医院治疗。

5、抢险救灾组人员根据扩散情况对可能危及中毒的人员有序疏散，并确保抢救道路畅通。

6、环境监测组人员应佩带好防护用品并用设备连续测量毒区毒物浓度、扩散方向，为指挥领导小组确定救援方案以及为下一步解除应急救援命令供准确依据。

7、抢险救灾组应佩戴好氧气呼吸器等防护用具进入现场切断气体产生源，并作简单抢险堵漏。

8、事故指挥领导小组根据毒物浓度、生产设备情况解除应急救援命令。

6.4.3.4进水水质超标处置措施

运行人员每2小时对进水在线COD、NH3-N、PH监测设备和工艺段进行巡视异常，或化验室例行数据监测报警（化验室每天将数据上传厂办公室，如进水异常，立即通知值班人）。

主要进水数据超标（任意一项）启动应急处置方案的临界值：

COD≧590mg/L，NH3-N≧56mg/L，PH≧9或≦6 。

（1）值班人员迅速报告厂长按厂负责人指令执行。

（2）厂负责人接报后现场了解情况，视情况逐级报告。

（3）值班人员立即将中控自动切换提升泵房2#事故闸阀，将超标废水切换至事故调节池（应急运行组需保证正常情况应急池为空）。

- 值班人员迅速到提升泵房查看，2#阀门是否开启状态，事故调节池进水情况是否正常。

- 通知抢险救灾组进行源头水排查，到重点排污企业出水口取水送化验中心立即化验，或用进水在线设备检测。

- 抢险救灾组通知疑似超标的排污企业立即停止排放污水。

（7）对于超标废水已进入生化系统的工艺调整应对。

1）对于COD、NH3-N进水超标处置方法。减少当日排泥，

维持较高范围的污泥浓度（3000mg/L以上）以应对负荷冲击；注意增加曝气量调整合适的溶解氧（在2mg/L以上）。同时在选择池增加pac投加量，在A/O池投加活性炭粉等方式快速吸附、沉降悬浮有机污染物。

2）对于PH超标处置方法。PH≧9时在调节池投加稀盐酸调至中性，PH≦6时在调节池加氢氧化钠调至中性。

3）处理任何超标废水都应该适当延长SBR周期。

（8）待处理达标排除超标废水后，正常进水时将事故池超标废水少量分批抽入系统进行处理。

- 超标废水进入系统进行处理时化验室保持化验监测，当发现数据异常和系统异常，立即减少或停止进入超标废水。

- 与超标废水排放企业保持联系。当企业恢复正常生产，排水正常后，管网科取水送化验室监测，达标后方可排入管网。

- 做好超标废水排入后的处置和运行记录，并如实填报和申报。

（12）做好超标废水排入的事故总结，并编写书面报告存档、备案。

6.4.3.5出水水质超标处置措施

运行人员坚持每2小时对运行、待机的设备和工艺段进行巡视检查。出水在线设备COD、NH3-N仪器报警，化验室例行数据监测报警。

主要出水数据超标（任意一项）启动应急处置方案的临界值：

COD≧80mg/L，NH3-N≧10mg/L 。

- 值班人员立即向厂长（负责人）汇报。

- 取得厂长同意后立即停止停止排水。打开消毒池放空阀，使超标废水导入提升泵房，视情况泵入应急池暂存后循环处理。

- 通知环境监测组取水检测分析，取水位置为厂区进水口、调节池，确认出水水质超标原因。

（4）厂长立即向应急指挥领导小组汇报出水超标情况。

（5）如已发生出水在线监测设备数据超标（COD>80mg/L，NH3-N>10mg/L）,抢险救灾组需在停止排水后立刻清理排水渠，必须在2小时内消除影响（即下一个检测数据恢复正常），并按情况向在线第三方运营单位—利也环保汇报情况。

- 如属进水超标导致，通知管网进行源头水排查，并同时启动进水超标处置预案。

- 化验室保持每4小时对各工艺段和排水口及周边水域进行一次取水监测直至出水达标。

- 做好出水超标后的处置和运行记录，并如实填报和申报。

- 做好出水超标的事故总结，并编写书面报告存档、备案。如为人为操作失职导致超标，需严肃追究当事人的责任。

6.4.3.6进水量超标处置措施

白涛潘家坝污水处理厂为连续自流式进水，具体为从进水口经过粗细格栅后自流到调节池。判断进水量超标临界值为达到前日进水量的150%以上，或进水超过设计量每日10000m3。两种情况均会对活性污泥系统造成很大多负荷冲击，且使水力停留时间缩短，容易导致出水水质超标。

处置措施：中控平台上实时显示的进水量数据，或运行人员坚持每2小时对进水流量计及进水泵房液位进行的巡视记录。

6.4.3.7进厂废水量超标处置措施

一般来说污水量的增加为缓慢曲线式增加，遇到水量陡增的情况一般是有新接入官网或排水企业导致，处置方案为：

（1）环境监测组在发现进厂污水量超标时，应及时发挥事故应急池的功能，白涛潘家坝污水处理厂应急池容积为6400m3，可从提升泵房将多余废水导入应急池临时存储。

（2）调整工艺应对水量冲击，减少当日排泥量，并增加曝气量和投药量。必要时手动调节进水频率，避免一次进水量过多造成的波动。

（3）厂长应同时通知抢险救灾组对园区污水管网进行排查，如是企业集中排污导致，立刻协调企业停止集中式排放。

（4）环境监测组在进水量超标期间应加强对排水水质和工艺参数的化验检测直至恢复正常。

（5）做好详细的运行记录，必要时向本地环保部门报告。

6.4.3.8 降雨导致的进水量超标处置措施

对于合流制或半合流制的管网会出现在暴雨后进厂水量激增的现象，且往往超过设计日处理量。处置方案为：

（1）抢险救灾组在暴雨后应严密监测进厂水量数据，当超过设计日处理能力时，为保护活性污泥系统在报告厂长并取得同意后方能开启进厂超越。

（2）厂长对进厂水超越行为向应急指挥小组报告，并及时用正式方式报地方环保部门备案。

（3）当进水超标峰值过去后，立刻关闭超越系统，并详细记录开启、关闭超越的时间。

（4）环境监测组应在超越期间加强对污水处理厂总排口附近水域的采样监测，评估其环境影响。

6.4.3.9主要治理设备异常处置措施

白涛潘家坝污水处理厂采用水解酸化+A/O工艺，主要设备为：格栅机、提升泵、旋流沉沙机、回流泵、排泥泵、刮泥机、曝气机、反冲鼓风机。均为一备一用或一用两备。如果重要设备同时无法正常运行，可能对工艺造成较大影响，引发环境污染风险。其重要设备异常处置方案为：

（1）运行异常但有备用设备可运行的。立即启用备用设备，运行人员报维修科维修处置，执行正常报修程序。

（2）运行异常且无备用设备的。启动应急预案，由警戒保卫组报指挥组，指挥组批示抢险救灾组立刻进行抢修，生产部协助维修物资保障，必须在8小时恢复设备正常运行。

6.4.3.10管网堵塞、破裂污水外流处置措施

本厂主要收集白涛化工园区天然气化工区企业废水共9.8km，水管网由为公司负责维护运行。存在的风险包括滑坡、沉降、人为破坏导致的管网损坏污水外流的情况，可造成局部环境污染，引发居民投诉。主要处置方案为：

（1）滑坡或人为导致的少量管网损坏。抢险救灾组立刻到现场评估被损管网的长度，在地质条件允许的情况下，于接到报告的当天更换预备好的同管径污水管网，并做好附属的管网基础加固工作。

（2）地址沉降、堵塞导致的无法通水。抢险救灾组应及时到现场用管网机器人探测沉降变形的管网，准确找到并记录堵塞点位，并及时统计工程量上报预算整改。同时协调该管网主要排污企业暂停排污，待恢复后排放，以减轻环境影响

（3）管网堵塞无法通水。由管网巡视人员发现后报管网科组织清掏队伍，务必在6小时内疏通堵塞管网，为防止对环境敏感源造成影响必要时可搭接临时管网防止污水外流。

6.4.3.11脱水污泥处置措施

白涛潘家坝区污水处理厂的脱水污泥为一般固废，公司已与重庆市涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司签订了转运合同。污水处理厂已按照环评和“三同时”要求建设了污泥堆棚和污泥暂存场地，并设置了防雨设施和警示标识。并要求玉环公司加强对驾驶员和押运人员加强教育，预防事故的发生。

按照转运合同要求，运输途中出现的一切安全及其他事故由玉环公司负责，污水处理厂负责配合协调处理。

当转运途中出现污泥溢流和车辆事故时。

（1）立即报告区环保局。

（2）配合玉环公司协调组织机具对污泥及时清运处理。

（3）总结事故并如实上报。

## 6.5应急监测

发生风险事故的情况时，在泄漏物进入外部环境后，立即启动应急响应工作流程，即一方面立即组织实施应急程序，另一方面根据险情发展态势及时上报险情，请求相关机构提供技术援助支持。

地表水和土壤监测安排在事故发生后4h内，大气监测安排在2h内，定性检测出污染物的种类和可能的危害，24h内定量监测出污染物的浓度、污染的程度和范围，做好记录，完成监测报告，并采取污染跟踪监测，直到污染事故处理完毕，污染警报消除。

1）白涛潘家坝污水处理厂在生产车间及储罐区设有气体泄漏和火灾报警器，保证在万一泄漏的情况下能够及时发现，采取处置措施，以及对环境空气进行监测。

2)另外还可以依托涪陵区环境监测站对危化品事故产生的危害进行监测，对水体进行连续监测，同时针对人员、水体、土壤、大气采取隔离、收集和清除等方法，直至符合国家、地方环境保护标准。

3）对于不明性质物质和大气监测，由公司安全环保部邀请涪陵区环境监测站等专业机构支援。

4）企业突发环境事故监测因子

环境空气：氯化氢

监测范围：加氯加药间周边5km范围。

地表水：pH、COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、动植物油

监测范围：泄漏物入水口至下游5km。

5）监测数据的报告和发布

监测数据应及时向应急领导小组和涪陵区环境保护局汇报，应急领导小组据此展开相关应急措施；同时公开向社会发布环境应急监测数据。

## 6.6应急终止

6.6.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，可终止应急行动：

①污染事故得到完全控制，污染危险已经消除；

②污染物的泄漏或释放，经监测符合相关规定；

③事故所造成的危害已被彻底消除，无继发可能；

④现场各专业抢险队伍对事故相关险情已处置完毕，应急行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护员工、周边居民（村）民免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.6.2应急终止程序

各应急小组负责人向应急指挥部报告事故相关险情已处置完毕，应急救援总指挥汇同应急指挥部其它成员对全厂及周边受到事故影响的区域进行危险性评估，确定符合应急终止条件后，报告应急救援总指挥，由应急救援总指挥宣布公司事故应急救援行动终止。

应急状态终止后，有关部门（单位）应根据指挥部指示及实际情况，继续进行环境监测、组织设备设施的抢修，尽快恢复正常生产。

6.6.3应急终止后的行动

应急行动终止后，应做好以下工作：

（1）及时通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）做好事件情况的后续报告；

（4）配合上级部门的调查，向事件调查处理小组提供相关资料；

（5）事件原因、损失调查与责任认定；

（6）对应急过程进行评价，对事件应急救援工作做好总结报告，突发环境事件应急预案的修订；

（7）对应急器材及时进行检查、复位、补充

# 7后期处置

## 7.1 污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处理。

对于事故处理过程中产生事故废水，禁止直接排入下水道，应采用事故水收集系统管道送至事故水收集池收集，再集中由污水处理站按不同物料分批次处理。

对于事故处理过程中产生的含危险废物的消防沙，以及无法再使用的危险废物，应收集在危险废物堆场，再由委托有资质的处理单位处理。

## 7.2生产秩序恢复

应急救援终止后，厂抢险救灾组应制定切实可行的现场清理、修复方案，避免出现新的危险。在现场取证工作未结束前，警戒保卫组必须继续对现场进行保护，不得破坏有关物证资料。综合协调组妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

白涛潘家坝污水处理厂按制定的现场修复方案，有序进行现场恢复。事故发生部门负责调整岗位人员、调试设备，尽快恢复生产，尽可能的降低事故损失。

## 7.3善后处置（医疗救治、人员安置、善后赔偿）

生产安全事故发生后，厂财务部、综合部应及时与保险机构联系，及时开展受灾人员、财产保险理赔工作。发生人员伤亡的，成立善后工作组，及时对伤亡人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题；对受灾人员应妥善安置，及时解决受灾人员生活所需；安全生产部准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

## 7.4应急救援能力评估

1) 应急指挥部所有成员对事故进行评估，通过评估，总结经验、吸取教训，达到有效地防范事故或将事故危害减小到最低程度的目的。

2) 生产安全事故善后处置工作结束后，安全生产部应分析总结应急救援经验教训，对抢险过程和应急救援能力进行评估，提出改进应急救援工作的建议，及时修订完善应急救援预案。

# 8保障措施

## 8.1通信与信息保障

1) 厂建立有有线电话、无线电话和对讲机等多渠道的应急通信系统，通讯方式包括厂区行政电话系统、生产调度电话系统、无线对讲机、火灾自动报警及消防联动系统等。

2) 24小时应急值守电话是：

白涛潘家坝污水处理厂应急值班电话：023-721311501) 应急指挥部向全公司发布救援信号，采用移动通讯的方式。公司已经根据应急需要补偿部分员工的通讯费用，并要求他们的手机24小时处于开机状态。

应急救援通讯联络方式见附件。

## 8.2应急队伍保障

1) 厂组建应急救援抢险队伍，包括现场抢险救灾组、医疗救护组、警戒保卫组、环境监测组、综合协调组等。公司不断加强对应急救援队伍的专业培训和应急演练，以提高本公司应急救援队伍的素质。

2) 本厂位于涪陵化工园区白涛镇新立村二组，园区内有天源、建峰专业化工救援队伍和重庆市涪陵区武警白涛消防中队，其能力可满足公司应急需要，可以作为公司应急资源保障。公司应急救援队伍组成见附件。

## 8.3物资装备保障

1) 公司自备应急救援物资

厂生产区、罐区设有完善的消防水灭火系统、有毒气体浓度检测报警系统等，以及交通运输车、各型灭火器、消火栓、空气呼吸器、全面罩防毒面具、防护服、护目镜、防护手套，以及应急照明设施等。详见附件。该物资由公司白涛厂负责管理，其联系方式是18983320191或023-72311501) 消防设施布置图、现场平面布置图、工艺流程图、周围地区图、气象资料存放在公司资料室由安全生产部保存管理，其联系方式：0232-72881721或18623512227。

## 8.4其他保障

经费保障：公司安全生产部对应急工作的日常费用作出预算，经总经理审定后列入年度预算，由公司财务予以保证；应急资金由公司安全费用中列支。

医疗保障：园区内有白涛卫生院可以作为公司医疗保障，此外，距离公司50min车程的涪陵中心医院等也可作为公司医疗保障。

交通保障：办公室负责交通运输保障。应急状态时，保证车辆及驾驶人员及时将应急救援人员、装备和物资送达抢险现场。

技术保障：公司每年派出了特种作业和应该持证上岗的人员进行外出培训学习，保证知识的更新，同时聘请经验丰富的专家和学者来公司培训指导，公司对相关岗位紧急停车系统，进一步保证了安全生产。

# 9奖励与责任追究

## 9.1奖励

在突发环境事件中，有下列事件之一的单位和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与相应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 9.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按照规定报告、通报突发事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急相应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散步谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他环境事件应急工作造成损害的。

# 10应急预案管理

## 10.1应急预案培训

综合部会同相关部门，通过各种宣传手段，对公司员工和企业周边公众广泛宣传事故的危险危害及应急常识。

公司安全生产部每年至少组织一次公司级综合性应急知识培训；生产部、各部门定期对各部门所属员工进行应急培训；各班组每月组织班员进行针对性的现场处置知识培训。

对本厂员工加强应对突发事故的能力培训，具体内容包括：

1）培训员工熟悉并掌握用身边的工具，以最快最有效地报警或发出事故警报；

2）培训员工突发事故时怎样用现有条件进行自我保护，并相互实施救助；

3）为避免员工事故突发时因惊慌失措而发生不必要的伤亡，培训员工怎么有序地按事先规定的路线疏散。对人员疏散的培训主要在应急演练中进行；

4）培训员工熟悉消防等应急救援器具的使用，掌握事故初发时应急处置基本技术，使其在事故发生时不会手足无措，为控制事态赢得时机。

## 10.2应急预案演练

### 10.2.1演练频次

综合应急预案和专项应急预案的演练由公司分管副总经理组织，每年至少进行一次。现场处置方案由生产部每半年度演练1次。

### 10.2.2演练要求

每次演练应明确目的、内容；组织人员对演练进行评价，发现问题提出相应的解决措施；安排人员做好演练文字记录、图片音像资料；及时对预案进行修订完善。

### 10.2.3演练内容

1) 通信联络、报警、信息报告程序演练。

2) 疏散、人员集中清点、应急器材、物资到位演练。

3) 各救援小组迅速就位演练、应急处置演练。

4) 各单位间相互配合协调应急演练等。

## 10.3应急预案修订

1) 安全生产部每3年至少组织一次公司生产安全事故应急预案的修订，同时负责本预案的管理。

2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

（1）新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订；

（2）机构重大调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化；

（3）预案演练或潜在事件和突发事故应急处置中发现不符合项；

（4）其他原因。

3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案修订小组内部评审后，报上级应急预案管理(备案)部门组织专家评审，实现可持续改进。

## 10.4应急预案备案

按照“分类管理、分级负责”及属地管理的原则，报涪陵区环保局及涪陵区安全生产监督管理局备案。

## 10.5应急预案实施

本预案由公司安全生产部组织制定并负责解释。

本预案自发布之日起实施。
11附件

附件1 专项应急预案

附件2 外部救援联系电话

附件3 内部救援人员的联系方式

附件4 应急物资装备清单

附件5 关键的路线、标识和图纸

附件6 相关应急预案目录

附件7 应急疏散路径图

附件8 雨污管网布置图

附件9 厂区平面布置图

附件10 项目地理位置图

附件11 环境敏感点分布图

附件 突发事件报告单

突发事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 收到时间 | 时 分 |  |
| 报告人姓名 |  | 电 话 |  |  |  | 报告地点 |  |  |
| 信息联系人 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  |  | 传真电话 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生地点 | 省（自治区） 县（市） 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生单位 | （企业） （二级单位） （基层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件类型 □事故灾难 □公共卫生 □自然灾害 □社会安全 | 井喷失控事故 |  |  |  | 油气站库及炼化装置爆炸着火 |  |  |  |
|  | 危险化学品泄漏失控和中毒 |  |  |  | 长输管道事故 |  |  |  |
|  | 海洋石油开发事故 |  |  |  | 剧毒危险品运输事故 |  |  |  |
|  | 群体性事件 |  |  |  | 公共文化场所和文化活动突发事件 |  |  |  |
|  | 涉外突发事件 |  |  |  | 涉外防恐 |  |  |  |
|  | 防恐 |  |  |  | 火工品被盗丢失事件 |  |  |  |
|  | 网络与信息安全事故 |  |  |  | 重大自然灾害突发事件 |  |  |  |
|  | 重大公共卫生事件 |  |  |  | 突发环境事件 |  |  |  |
| 事故经过 简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员 伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境 污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 目前造成 周边影响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人 姓 名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 企业应急 人员情况 | 应急职务 | 姓 名 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |
|  | 总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 信息联络 |  |  |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  |  |  |  |  |
| 事件初步 原因描述 |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况及主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 | □本企业领导： □本企业有关部门： □上级部门： □政府部门： |  |  |  |  |  |
| 此报告信息 接收人 |  |  | 接受时间 |  | 时 分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：此报告单可以作为快报。

附件 应急预案启动令（格式）

应急预案启动令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件 应急状态终止令（格式）

应急状态终止令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件5  应急预案变更记录表

应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容（可附页）：

申报单位：

相关方获知情况：