ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB37

山东省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

人民防空工程防护设备安装技术规程

人民防空工程防护设备安装技术规程

第1部分：人防门

Technical specification for Installation of civil air defense engineering protection equipment—Part 1：Air defense door

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 门框安装	3

6 门扇安装调试	14

7 人防门的油漆及着色工程	15

8 质量检查与验收	15

附录 A（资料性附录）	21

附录 B（资料性附录）	22

附录C（资料性附录）	23

参考文献	24

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件有山东省人民防空办公室提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件首次发布。

人民防空工程防护设备安装技术规程第1部分：人防门

- 范围

本文件规定了人民防空工程（以下简称人防工程）人防门安装的基本规定、一般要求、门框安装、门扇安装和质量检查的各项要求。

本文件适用于山东省行政区域内新建、改建和扩建的抗力级别为5级、6级人防工程(兼顾人防工程)常用防护设备人防门安装，封堵门框的安装同人防门框的安装。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50300-2013  建筑工程施工质量验收统一标准

GB50134-2004  人民防空工程施工及验收规范

RFJ01-2002    人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准

RFJ01-2014    人民防空工程设备设施标志和着色标准

RFJ01-2015    人民防空工程质量验收与评价标准

RFJ04-2009    人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准

RFJ01-2008    人民防空工程防护设备选用图集

07FJ03        防空地下室防护设备选用

- 术语和定义

  - 防护设备 protective equipment

为防止冲击波、毒剂等通过而设置于孔口或管线上的设备。

  - 人防门 air defense door

用于人防工程口部的防护设备，包括：防护密闭门、密闭门和防爆波活门等，简称人防门，主要

由门框和门扇组成。

  - 密闭门 airtight door

能够阻挡毒剂通过的门。

  - 防护密闭门 airtight blast door

既能阻挡冲击波，又能阻挡毒剂进入的门。

  - 防爆波活门 blast valve

简称活门，设于工程进（排）风、排烟道口部，在冲击波到来时能迅速关闭的防冲击波设备，如悬摆式防爆波活门、胶管式防爆波活门等。

  - 立框支撑预埋件 up right frame support

人防防护设备框支撑体系中，预埋在人防底板上的支撑件，用于固定斜向钢支撑。

  - 定位支撑件 positioning support

设置在人防门框下部，用于人防门定位，控制标高及位置。

  - 门框墙 door-frame wall

在门洞周边保障门扇就位并承受门扇传来荷载的墙体。

  - 施工后浇槽 the after pouring groove for construct

在人防工程底板混凝土浇筑时，人防门框墙下槛处预留的施工槽。

- 基本规定

  - 防护设备定点生产和安装企业应具有国家人防主管部门颁发的人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书。

  - 人防门安装前，防护设备定点生产和安装企业应编制施工组织设计等文件，应经总承包单位复核后报监理单位审批合格，办理开工手续后，方可施工。

  - 人防门安装前，建设单位应组织施工单位、监理单位、设计单位和防护设备定点生产和安装企业等相关单位进行人防工程施工图会审和人防门安装技术交底，并形成施工图会审记录和技术交底记录。

  - 人防门进场和安装等质量应进行检查。

  - 人防门安装过程中的安全措施、劳动保护、防火等要求应符合国家现行有关标准的规定。

  - 人防门的门框应随工程主体一次安装到位。人防门框墙钢筋施工时，应先安装人防门框，后绑扎人防门框墙钢筋，其钢筋与门框的间距应满足钢筋保护层厚度要求。

  - 应按设计及相应图集要求的位置及数量，在顶板或墙体内预埋人防门扇的吊环，用于施工吊装及后期检修。

  - 人防门安装除应满足本规程外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的的规定。

- 门框安装

  - 门框安装流程

人防门框安装施工流程如下：

绑扎底板钢筋及墙体插筋

预埋人防门框立框支撑件

浇筑底板混凝土时预留后浇施工槽

安装调试固定人防门框

浇筑预留后浇施工槽混凝土

绑扎人防门框墙体钢筋、安装预埋穿墙管件和吊环

浇筑人防门框墙混凝土

- 人防门框安装施工流程图

  - 预留施工后浇槽及支撑预埋件（门框安装条件）

    - 安装人防门框前，应在底板上预埋人防门框立框支撑件，并预留后浇施工槽，后浇槽新旧混凝土结合部位宜设置密目钢丝网。

后浇施工槽预留长度应为门洞净宽与两侧门框墙之和，宽度为“下槛梁钢筋外缘宽度+b”，即A=c＋b，预留深度为h，b和h取值应符合下列要求：

  - 对于固定门槛式人防门，b取门框墙厚度；

  - 当底板覆土厚度大于200mm时，对于活门槛式人防门或无门槛式（下门槛为翻转下压式密闭梁）人防门，b取200mm；

  - 当底板覆土厚度小于200mm时，对于活门槛式人防门或无门槛式（下门槛为翻转下压式密闭梁）人防门，b取200mm，h取250mm；

  - 降落式双扇人防门：d根据人防门要求设置，h取150mm；

- 固定门槛式人防门预留后浇施工槽混凝土按图2所示浇筑；

- 固定门槛式人防门预留后浇施工槽混凝土浇筑示意图

说明：

1——后浇施工槽混凝土；

2——人防门框下框预埋件；

3——下槛梁钢筋；

4——人防防护段结构底板；

ha——钢筋保护层厚度；

h2——基础底板顶部到人防门框下框顶部尺寸。

- 活门槛式、无门槛式、降落式人防门预留后浇施工槽混凝土按图 3 所示浇筑；

a）底板无覆土时，预留后浇施工槽混凝土浇筑示意图

b)基础底板顶部到人防门框下框顶部尺寸（h2）小于等于400mm时，混凝土后浇示意图

- 基础底板顶部到人防门框下框顶部尺寸（h2）大于400mm时，混凝土后浇示意图

- 降落式人防门混凝土后浇示意图

- 活门槛式、无门槛式、降落式人防门预留后浇施工槽混凝土浇筑示意图

说明：

1——后浇施工槽混凝土；

2——人防门框下框预埋件；

3——下槛梁钢筋；

4——人防防护段结构底板；

5——抗裂钢筋网；

A——后浇槽宽度；

h——后浇槽深度；

h2——基础底板顶部到人防门框下框顶部尺寸；

ha——钢筋保护层厚度。

    - 施工单位在人防防护段底板钢筋施工时，应通知人防门安装企业在底板上垂直预埋钢制的立框支撑件，并与底板钢筋固定牢靠。立框支撑件的预埋应符合下列要求：

- 当人防门框孔净宽 B 不大于 1500mm，并有可靠的技术措施时，可按图 4 在人防门框墙一侧结构底板上预埋立框支撑件；

- 当人防门框孔净宽 B 大于 1500mm 时，应按图 5 在人防门框墙两侧底板上预埋立框支撑件。

a)结构底板预埋立框支撑件及预留后浇施工槽平面示意图

b)结构底板预埋立框支撑件及预留后浇施工槽剖面示意图

- 人防门框孔净宽 B≤1500mm 时结构底板预埋立框支撑件及预留后浇槽示意图

说明：

1——人防门门框墙；

2——人防防护段混凝土边墙；

3——混凝土结构底板；

4——立框支撑件；

5——后浇施工槽；

6——下槛梁钢筋

A——后浇施工槽预留宽度；

B——人防门框孔净宽；

B1——立框支撑件预埋安装宽度；

C——人防门框墙下槛梁钢筋外缘宽度；

a——预埋立框支撑件到预留施工槽边缘的间距；

b——下槛梁钢筋外缘到后浇施工槽边缘的距离；

h——后浇施工槽预留深度；

h1——基础底板下卧厚度（与后浇施工槽预留深度相同）。

- 结构底板预埋立框支撑件及预留后浇槽平面示意图

- 结构底板预埋立框支撑件及预留后浇槽剖面示意图

- 人防门框孔净宽 B>1500mm 时结构底板预埋立框支撑件及预留后浇槽示意图

说明：

1——人防门门框墙；

2——人防防护段混凝土边墙；

3——混凝土结构底板；

4——立框支撑件；

5——后浇施工槽；

6——下槛梁钢筋

A——后浇施工槽预留宽度；

B——人防门框孔净宽；

B1——立框支撑件预埋安装宽度；

C——人防门框墙下槛梁钢筋外缘宽度；

a——预埋立框支撑件到预留施工槽边缘的间距；

b——下槛梁钢筋外缘到后浇施工槽边缘的距离；

h——后浇施工槽预留深度；

h1——基础底板下卧厚度（与后浇施工槽预留深度相同）。

  - 门框安装

    - 人防工程底板混凝土浇筑完成，结构强度达到设计强度80%后可安装人防门框。

    - 安装人防门框前，防护设备定点生产和安装企业应根据施工单位提供的人防门孔中线、门口边线及门框标高放线定位。

    - 人防门框运输吊装到安装位置后，按图6所示进行安装。

- 人防门框安装平面示意图

- 人防门框安装剖面示意图

- 人防门框安装总体示意图

说明：

1——人防门门框墙；

2——人防防护段混凝土边墙；

3——混凝土结构底板；

4——立框支撑件；

5——人防门框；

6——下槛梁钢筋；

7——后浇施工槽

A——后浇施工槽预留宽度；

B——人防门框孔净宽；

B1——立框支撑件预埋安装宽度；

C——人防门框墙下槛梁钢筋外缘宽度；

a——预埋立框支撑件到预留施工槽边缘的间距；

b——下槛梁钢筋外缘到后浇施工槽边缘的距离；

h——后浇施工槽预留深度；

h1——基础底板下卧厚度（与后浇施工槽预留深度相同）。

    - 不同型式的人防门框应根据各自的下框构造，按6.1.3.3条和下列要求进行立框施工：

- 固定门槛式人防门门框按图7所示进行安装；

- 固定门槛式人防门门框安装示意图

说明：

1——基础底板；

2——人防门框下框；

3——下槛梁钢筋；

h2——基础底板顶部到人防门框下框顶部尺寸；

ha——钢筋保护层厚度。

- 活门槛式、无门槛式人防门门框按图 8 所示进行安装

a)底板有覆土人防门门框安装示意图

b)底板无覆土人防门门框安装示意图

- 活门槛式、无门槛式人防门门框安装

说明：

1——后浇施工槽；

2——人防门框下框预埋件；

3——下槛梁钢筋；

4——人防防护段结构底板

A——后浇施工槽预留宽度；

h——后浇施工槽预留深度；

ha——钢筋保护层厚度；

h1——基础底板下卧厚度（与后浇施工槽预留深度相同）；

h2——基础底板顶部到人防门框下框顶部尺寸。

  - 门框固定

    - 人防门框立框完成，其垂直度、标高等调试达到精度要求后，应用钢支撑体系固定牢靠.人防门框的钢支撑体系应由斜向支撑杆件、水平支撑杆件及横向水平连接杆件等组成。具体要求如下：

- 斜向支撑杆件宜采用钢管制作，应具有支撑所需要的刚度、强度，其上设置双向调节螺栓。斜向支撑杆件上端与门框临时支撑件连接，下端与立框支撑件连接，与人防防护段底板的夹角 α 应小于 60°；

- 水平支撑杆件宜采用钢管制作，一端与门框临时支撑件连接，另一端与斜向支撑杆件连接；

- 斜向支撑杆件、水平支撑杆件以及横向水平连接杆件，彼此相互连接，交叉处应可靠连接。

    - 人防门框孔净宽 B 不大于 1500mm 时，可单侧支撑，斜向支撑杆件不应少于2根。单侧支撑体系见图 9。

- 人防门框孔净宽 B≤1500mm 时的支撑体系示意图

说明：

1——人防门框；

2——斜向支撑杆件；

3——水平支撑杆件；

4——横向水平连接件；

5——双向调节螺栓；

6——立框支撑件；

7——人防防护段结构底板；

8——后浇施工槽；

9——下槛梁钢筋；

α——斜向支撑杆件与底板的夹角。

    - 人防门框孔净宽B大于1500mm时，应两侧对称支撑，斜向支撑杆件每侧不应少于3根。侧支撑体系见图10。

- 人防门框孔净宽 B＞1500mm 时的门框支撑体系示意图

说明：

1——人防门框；

2——斜向支撑杆件；

3——水平支撑杆件；

4——横向水平连接杆件；

5——双向调节螺栓；

6——立框支撑件；

7——人防防护段结构底板；

8——后浇施工槽；

9——下槛梁钢筋；

α——斜向支撑杆件与底板的夹角。

    - 人防门框安装固定完成后，施工单位和防护设备定点生产和安装企业应对人防门孔中线、门口边线及门框标高进行复核，并形成安装测量复核记录。

    - 人防门框安装固定完成后，应按GB50134要求进行接地处理。

    - 门框支撑杆件与门框墙模板支撑件应各自独立。土建施工时不得移动或破坏门框及门框支撑体系。

    - 门框锚固筋应严格按生产图集和图纸制作焊接，不应随意变更数量和位置；门框安装时锚固筋应按设计角度、长度深入结构主体内，不应与墙体钢筋连接，不应随意切割。

  - 合模复检

    - 人防门框墙体模板支设完成后，在浇筑混凝土前，应由监理单位组织施工单位和防护设备定点生产和安装企业对人防门框安装及固定情况进行合模复检，同时对预埋吊钩质量进行检查。

    - 人防门框合模复检应形成检查记录。

    - 通过合模复检后，人防防护段混凝土应对称均匀浇筑，并应避免振捣器撞击人防门框。

  - 浇筑预留后浇槽及门框墙混凝土

    - 施工单位应按相关规范要求对预留施工槽进行处理，以保证接茬处质量。人防门框预埋安装隐蔽验收合格后，浇筑底板预留后浇施工槽混凝土。混凝土浇筑前应清除沟内杂物，对混凝土界面进行冲洗并涂刷界面剂或水泥浆，后浇混凝土应采用高一标号细石微膨胀混凝土或灌浆料。

    - 在浇筑底板预留后浇施工槽混凝土的同时，还应将双扇人防门框下铰座支承托板、无门槛人防门框下闭锁座、活门槛前角钢下方的混凝土一同浇筑完成。

    - 门框墙两侧混凝土应对称浇筑、振捣密实，振捣器不得与门框接触。

    - 门框墙支模应使用小模板独立支撑。

- 门扇安装调试

  - 门扇吊装要求

    - 人防门扇吊装应在人防门框墙混凝土结构施工完成，其结构强度达到设计强度后进行。

    - 门框与门扇型号规格及其安装轴线、位置、开启方向和标高等应核对无误。

    - 人防门扇安装前，预埋吊环的设置应符合6.1.5条的要求，并进行试吊装。

    - 人防工程暗挖施工时，施工单位应在门框墙上部初衬适当位置设置用于吊装门框的临时吊环。

    - 钢丝绳、倒链、吊环等应符合安全要求。

    - 人防工程顶板钢筋绑扎时，应按图11所示预埋用于吊装人防门的吊环，吊环的规格应根据设计要求选定，吊环应采用HRB300级钢筋（直径不大于14mm时）或Q235B圆钢（直径大于14mm时）。

    - 预埋人防门吊环的结构顶板厚度不应小于200mm，并双层双向配筋；吊环钢筋应伸至板顶外侧弯折锚固，钢筋端部应设置180度弯钩。

- 人防吊环预埋平面投影位置示意图

说明：

1——对应顶板吊环投影位置；

e——见图集RFJ01—2008和图集07FJ03；

L——门扇宽度。

  - 门扇吊装

    - 吊装人防门扇时，应在结构预埋吊环和门扇上的吊环间加装保险钢丝绳，起吊时不应翻转门扇。门扇未安装完成前，不应拆除保险绳。

    - 门扇吊装区域应设置安全警戒带。

    - 人员不得停留在门扇可能倾覆的范围内。

    - 人防门扇安装完成后，应将门扇下方垫实，固定牢靠。

  - 门扇调试

    - 人防门扇安装完成后，应先进行初步调试。初步调试应符合下列要求：

- 反复启闭人防门扇，应无卡阻、运行顺畅；

- 反复操作闭锁机构，应无卡阻、运行顺畅；

- 反复调试直至人防门扇及其闭锁机构运行顺畅；

- 将人防门扇开启至任何角度，应无自行启闭现象；

- 调整铰页机构，人防门扇应无自行启闭现象。

    - 人防门扇初步调试完成后，应先安装密闭胶条、胶块、胶板，其安装应符合下列要求：

- 类别、规格应与人防门框和门扇相匹配，安装部位正确；

- 密闭胶条连接应采用 45゜斜向接头，接头应避开圆弧及转角部位。双扇人防门中缝处的“T”形胶条应采用模具制作；

- 密闭胶条、胶块、胶板应安装齐全、位置准确、平顺贴合、固定牢靠。

    - 门扇与门框应贴合严密，门扇与门框贴合的传力部位严禁抹灰，门扇关闭时密封条压缩均匀、严密不漏气。门扇铰页连接处应受力均匀，铰页与门框连接处不宜设置垫片；确需设置时，垫片厚度不应大于5mm，且不大于3层。

    - 闭锁机构调试应符合下列要求：

- 滑栓式闭锁应调整锁头和锁轴，使锁头完全滑入锁孔、门扇和门框紧密贴合、锁头受力应均匀，均匀压缩密封条至设计压缩量；

- 插销式闭锁的调试采取从手轮开始，沿蜗轮减速器、蜗杆、连杆和转臂等部件的传动方向逐次向锁头进行调整的方法，使全部锁头中心线在同一平面上、闭锁机构转动灵活、锁头同步动作、门扇和门框紧密贴合、锁头受力应均匀。

    - 铰页机构和闭锁机构调试完成后，应进行综合调试，使人防门的各项性能和测试结果达到7.6条表4、表5的要求。

- 人防门的油漆及着色工程

  - 所有外露金属表面除锈后，应刷底漆、刮腻子、砂纸磨平，然后喷油漆两遍。

  - 漆膜应表面均匀、光滑，厚度应达到100μm～200μm，与金属表面有效附着。

  - 油漆施工时不应污染密闭胶条、胶板和胶块。

  - 设备设施标志和着色应符合RFJ01—2014的要求。

- 质量检查与验收

  - 进场检查

    - 人防门进场检查应由监理单位组织施工单位和防护设备定点生产和安装企业进行。

    - 人防门进场应逐樘进行检查。经检查合格后方可进场。人防门进场检验记录参见附录A。

    - 人防门进场检查项目：

- 质量证明文件应齐全有效，包括防护设备定点生产和安装企业资质证明文件、产品出厂质量检验检测报告、产品合格证等；

- 人防门类别、规格、型号应与施工图纸一致；

- 人防门外观质量应符合相关标准、规范要求。

- 人防门框、门扇的几何尺寸允许偏差应符合表 1 、表2规定。

- 人防门框几何尺寸允许偏差 (单位为mm)

| 项目 |  | 允许偏差e | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框孔净宽L0 | L0≤1500 | ±2.0 | 尺量检查 |
|  | 1500＜L0≤2500 | ±3.0 |  |
|  | L0＞2500 | ±4.0 |  |
| 门框孔净高H0 | H0≤2000 | ±2.0 |  |
|  | 2000＜H0≤2500 | ±3.0 |  |
|  | H0＞2500 | ±4.0 |  |
| 门框孔对角线长度X0 | X0≤2000 | ±4.5 |  |
|  | X0＞2000 | ±5.5 |  |

- 人防门扇几何尺寸允许偏差(单位为mm)

| 项目 |  | 允许偏差e | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门扇宽度L | L≤1500 | ±2.0 | 尺量检查 |
|  | 1500＜L≤2500 | ±3.0 |  |
|  | L＞2500 | ±4.0 |  |
| 门扇高度H | H≤2000 | ±2.0 |  |
|  | 2000＜H≤2500 | ±3.0 |  |
|  | H＞2500 | ±4.0 |  |
| 门扇对角线长度X | X≤2000 | ±4.5 |  |
|  | X＞2500 | ±5.5 |  |
| 门扇厚度 |  | 0～3.0 |  |

说明：

L0——人防门框孔净宽；

H0——人防门框孔净高；

X0——人防门框孔对角线长度；

L——人防门扇宽度；

H——人防门扇高度；

X——人防门扇对角线长度；

e——尺寸偏差。

  - 人防门框初检

    - 安装人防门框前，应在底板上预埋人防门框立框支撑件，并预留后浇施工槽。在浇筑底板混凝土前，应按要求对立框支撑件的预埋、后浇施工槽的留置情况进行检查验收，并形成隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收记录参见附录B。

  - 人防门固定检查

    - 人防门框安装固定完成后，应按图12所示用磁力线坠和直尺检查垂直度，并形成垂直度测量记录，垂直度测量记录参见附录C。

图12 门框垂直度偏差测量示意图

说明：

    - 人防门框安装固定完成后，应按要求进行立框隐蔽检查验收。隐蔽工程验收记录参见附录B。

    - 检查验收内容包括：

- 人防门框的类别、规格、型号，安装轴线、位置、标高、安装方向和开启方向应正确；

- 人防门框锚固钩应按设计角度、长度伸入结构钢筋内；

- 人防门框铰页座板无变形，其锚固钩完整，焊缝质量符合要求；

- 人防门框的钢支撑体系固定牢靠；

- 人防门框接地符合要求；

- 人防门框垂直度应符合表3要求（表3见8.5.8条相关内容）。

  - 合模复查

    - 人防门框墙体模板支设完成后，在浇筑混凝土前，应由监理单位组织施工单位和防护设备定点生产和安装企业对人防门框安装及固定情况进行合模复检。

    - 人防门框合模复检应形成检查记录。记录表参见附录B。

    - 检查内容包括：

- 人防门框垂直度，见表3；

- 模板支撑体系与人防门框钢支撑体系应相互独立。

  - 安装工程质量验收

    - 人防门安装工程质量验收应在全部防护设备安装工作完成后进行。

    - 对需要进行检测的人防工程应在取得相应质量检测报告后，方能对其人防门安装工程质量进行验收。

    - 人防门安装工程质量验收应由监理单位组织施工单位、防护设备定点生产与安装企业及其他相关单位按GB50300、RFJ01、RFJ04的要求和本规程进行。

    - 人防门安装工程质量验收时，应提供下列文件和记录：

- 人防工程施工图纸和设计变更文件；

- 人防门出厂合格证等质量证明文件；

- 人防门进场验收资料；

- 人防门框立框安装、合模复检检查填写隐蔽检查验收记录；

- 人防防护段结构验收记录；

- 相关质量检测报告；

- 人防门安装施工记录；

- 人防门安装质量检查记录；

- 其他。

    - 人防门安装工程质量验收包含以下主要内容：

- 主控项目：

  - 规格、型号、开启方向应正确；

  - 门框前后、左右方向垂直度应符合表3要求；

  - 门扇与门框应可靠连接，闭锁机构固定应牢靠；

  - 门扇与门框的贴合间隙应符合表4、表5要求；

  - 手动启闭力应符合表4、表5要求；

  - 6)手动闭锁力应符合表4、表5要求。

- 一般项目：

  - 密封胶条、胶板、胶块安装固定牢靠，接头连接正确；

  - 运转性能良好，无卡阻、自行启闭现象；

  - 漆膜质量符合7.2条的规定；

  - 启闭标识正确、清晰；标识牌信息齐全、正确，固定可靠；

  - 观感质量良好。

    - 活门槛式人防门的活门槛应在验收合格后拆除并妥善保管，其门框两侧螺孔应用黄油和棉纱堵塞，下门框螺孔用黄油和平头螺钉堵塞。

    - 当人防门验收质量不合格时，应按下列要求进行处理：

- 经返工、返修或更换构件、部件的人防门，应重新进行验收；

- 经具有人防专业质量检测资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的人防门，应予以验收；

    - 人防门安装工程质量验收合格后，应将验收文件存档备案。

- 表3人防门框安装垂直度允许偏差

| 类别 | 人防门门孔净高 mm | 允许偏差 e mm |
| --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土人防门 | H0≤2000 | 2.5 |
|  | 2000＜H0≤3000 | 3.0 |
|  | 3000＜H0≤5000 | 4.0 |
|  | H0＞5000 | 5.0 |
| 钢结构人防门 | H0≤2000 | 2.0 |
|  | 2000＜H0≤3000 | 2.5 |
|  | 3000＜H0≤5000 | 3.0 |
|  | H0＞5000 | 4.0 |

- 表4	钢筋混凝土人防门性能参数

| 序号 | 项目 | 门框几何尺寸 mm | 允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇手动启闭力，N | H0≤2000 | ≤90 |
|  |  | 2000＜H0≤3000 | ≤180 |
|  |  | 3000＜H0≤5000 | ≤220 |
|  |  | H0＞5000 | ≤250 |
| 2 | 手动关锁操纵力，N | L0≤2000 | ≤220 |
|  |  | 2000＜L0≤3000 | ≤240 |
|  |  | 3000＜L0≤5000 | ≤260 |
|  |  | L0＞5000 | ≤280 |
| 3 | 门扇与门框贴合面间隙，mm | L0≤2000 | 2.5 |
|  |  | 2000＜L0≤3000 | 3.0 |
|  |  | 3000＜L0≤5000 | 4.0 |
|  |  | L0＞5000 | 5.0 |

- 表5	钢结构人防门性能参数

| 序号 | 项目 | 门框几何尺寸 mm | 允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇手动启闭力，N | H0≤2000 | ≤90 |
|  |  | 2000＜H0≤3000 | ≤150 |
|  |  | 3000＜H0≤5000 | ≤220 |
|  |  | H0＞5000 | ≤250 |
| 2 | 手动关锁操纵力，N | L0≤2000 | ≤220 |
|  |  | 2000＜L0≤3000 | ≤240 |
|  |  | 3000＜L0≤5000 | ≤260 |
|  |  | L0＞5000 | ≤280 |
| 3 | 门扇与门框贴合面间隙，mm | L0≤2000 | 2.0 |
|  |  | 2000＜L0≤3000 | 2.5 |
|  |  | 3000＜L0≤5000 | 3.0 |
|  |  | L0＞5000 | 4.0 |

- 附 录 A（资料性附录）

进场检验记录

进场检验记录参见表A.1，由施工单位、防护设备生产安装企业填写。

- 表A.1	进场检验记录

| 材料、构配件进场检验记录 |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  | 规格、型号 | 进场 数量 | 生产厂家 |  |  | 检验项目 |  | 检验结果 |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件: 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量证明文件齐全有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意 重新检验 退场 验收日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 监理（建设） 单位 |  | 防护设备 生产安装企业 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业质量检查员 |  | 专业质量检查员 |  |  | 专业工长 |  |  |  | 取样员 |  |

- 附 录 B（资料性附录）

- 隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录、人防门框合模复检检查记录参见表B.1，由施工单位、防护设备安装企业填写，每个门框均应填写1份，并附影像资料。

| 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 人防门规格型号 |  |  |  |
| 隐检项目 |  |  |  |  | 隐检日期 |  |  |  |
| 检查部位 |  | 层 轴线 标高 |  |  |  |  |  |  |
| 隐检依据： 施工图图号 。 设计变更/洽商（编号 ) ）及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐检内容： 人防门合模检查内容： 影像资料的部位、数量： 申报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 检查结论： 同意隐蔽 同意合模 不同意，修改后进行复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论： 复查人： 复查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 监理（建设） 单位 |  | 防护设备 安装企业 | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理或 项目（专业）技术负责人 | 项目（专业）技术负责人 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |

- 表B.1	隐蔽工程验收记录

- 附 录 C（资料性附录）

- 人防门门框安装垂直度检查记录

人防门门框安装垂直度检查记录参见表C.1，由施工单位填写。

- 表C.1人防门门框安装垂直度检查记录

| 人防门门框安装垂直度检查记录表 |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  | 使用仪器 |  |  |  |  |  |
| 仪器校验日期 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  | 左门框 |  | 左铰页座板 |  | 右门框 |  | 右铰页座板 |  |  |  |
|  |  | 左右 | 前后 | 中心线 | 前后 | 左右 |  | 前后 |  | 中心线 | 前后 |
|  |  | 测点1 | 测点2 | 测点3 | 测点4 | 测点5 |  | 测点6 |  | 测点7 | 测点8 |
| 签 字 栏 | 防护设备安装企业 |  | 项目（专业）技术负责人 |  |  |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理或项目（专业）技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参  考  文  献

- GB 50010-2010（2015年版）  混凝土结构设计规范

- GB 50038-2005   人民防空地下室设计规范

- GB 50225-2005   人民防空工程设计规范

- GB 50204-2015   混凝土结构工程质量验收规范

- GB 50134-2004   人民防空工程施工及验收规范