LTRectifier

www.laite.cn

保定莱特整流器股份有限公司

1、电泳整流器结构形式为柜式，一般由整流控制柜和变压器柜并盘组成。安装顺序面对设备时从左到右依次为整流控制柜、变压器柜。如为单柜单独放置即可。由多柜组成的整流柜，相邻的柜体框架之间备有多个并盘孔。需用螺栓通过并盘孔连接和紧固相邻的柜体。

可根据现场实际情况，设计、安装为其它结构形式。

2、电泳整流器一般安装在底座上，要求其底座坚固并且与电泳整流器柜体安装面应保持在一个平面上，否则会影响电泳整流器柜门的开启和开关的操作。柜底盘各有四个Φ20的固定孔，用螺栓使电泳整流器柜体与底座可靠的固定。电泳整流器安装垂直倾斜度不超过5%。

3、交流输入母线的安装

3．1交流输入母线的安装位置：（三相五线制U、V、W线）

多柜设备交流母线输入接至变压器柜中的空气断路器。单柜设备接至整流设备中的空气断路器或交流输入接线柱上。

①交流母线从变压器柜顶部输入。

②交流母线从变压器柜底部输入。

3．2交流输入母线导线截面积的选择：

三相进线制U、V、W的导线截面积因设备的容量不同，截面积也不同。请参考本书附表中提供的（380V）电源进线所需截面积。

a) 根根据设备容量，U、V、W输入导线截面积的选择见附表说明及附表。例如：设备的额定容量为1000A/400V时，选择导线截面积300mm2 以上电缆或铜排。

b) 电缆或铜材母线的选择：

①电缆：如果交流母线选择300mm2的电缆时，可选用150 mm2  的电缆两根并联，或选用75mm2的电缆四根并联。

②铜材：如果交流母线选择300mm2的铜排时，可选用60mm×5mm的铜排一根，或选用30mm×5mm的铜排两根并联。

3．3交流输入母线的相序：

根据设备容量选择足够截面积的导线，严格按照空气开关或接线柱上贴的相序标签“U（黄）、V（绿）、W（红）相序，接入交流输入母线。相序错误将会导致设备无法正常运行。

对于采用高压电源进线的，由高压开关柜接入的电源进线接线应保证与整流变压器一次侧标注的相序“U（黄）、V（绿）、W（红）”一致。本电泳电源系统，各分路整流变压器柜到分路整流控制柜有6条185mm2连接电缆，用于连接整流变压器二次与两晶闸管整流桥组交流进线之间接线。1~2号整流变压器二次电缆线“1L1（黄）、1L2（绿）、1L3（红）；1L4（黄）、1L5（绿）、1L6（红）”；经柜底部对应接入交流切换柜内刀开关K3的“U1（黄）、V1（绿）、W1（红）”和刀开关K4的“U2（黄）、V2（绿）、W2（红）”中端接线铜排，“2L1（黄）、2L2（绿）、2L3（红）、2L4（黄）、2L5（绿）、2L6（红）”，经柜底部对应接入交流切换柜内刀开关K1的“U1（黄）、V1（绿）、W1（红）”和刀开关K2的“U2（黄）、V2（绿）、W2（红）”中端接线铜排。

高压段、低压段和备用整流控制柜两晶闸管整流桥组交流进线，由各柜断路器上端接线铜排接至交流切换柜内刀开关K1～4相应接线端接线铜排。

接线错误将会导致设备损坏。严格按照刀各开关上贴的相序标签，接到各刀开关铜排上。相序错误将会导致设备无法正常运行。

4、直流输出母线的安装

4．1直流输出母线安装位置：

电源的正、负极在整流柜的后下方或接线柱板上，并贴有标识，正极为（+），负极为（–），带过渡装置的过渡母排为（S）。

4．2直流输出导线截面积的选择：

a)根据设备容量直流输出导线截面积的选择见附表。例如：设备的额定容量为1200A/400V时，选择导线截面积720mm2 以上电缆或铜排。

b) 电缆或铜材母线的选择：

①电缆：如果直流输出母线选择720mm2 的电缆时，可选用120 mm2 的电缆六根并联或选用240mm2的电缆三根并联。

②铜材：如果直流输出母线选择铜排时，可选用60mm×8mm的铜排一根或选用30mm×4mm的铜排四根并联。

4．3按正、负极接好直流输出线。

本电泳电源系统，低压段、高压段和备用整流控制柜直流输出（1+、1－；2+、2－；３＋、３－），由电缆线接至直流切换柜刀开关K1、K2的上、下接线端相应接线铜排，刀开关K1、K2的中端接线铜排由电缆线接至电泳槽阳极母排（+）、低压段阴极母排（－S）和高压段阴极母排（－Ｋ）。

直流母线安装位置必须按图纸或设备中的相关标识对应连接，接线错误将会导致设备损坏。

5、设备零线的安装

设备零线接在空气开关旁贴有零线“N”标识的接线排或接线柱板上，外部零线亦接在此接线排或接线柱板上。柜内零线的截面积为1mm2—3.5mm2（因零线电流不大于2A）。

6、柜体接地的安装

6．1柜体接地位置：

为了人身的安全请按要求对电泳整流器柜体接地。电泳整流器柜体的安全接地铜排或接线柱在柜体下方，并有接地标识（    ）。

6．2柜体要可靠接地：

交流输入电缆采用三相五线制的，直接将电缆的PE线与设备接地铜排相连接；车间有预埋接地网的，可就近将设备外壳用不小40×4冷镀扁钢与接地网焊接。

两柜间安全接地铜排应采用大于16mm2的黄/绿相间双色塑铜线牢固连接。

6．3 安全接地注意

可能触及到的金属部件与接地点间的电阻值应不大于0.1Ω。如检测到某处此值过大，应检查该处接地线是否接触良好，连接是否牢固。接地线须用大于4mm2的黄/绿相间双色塑铜线。

注：不允许将零线代替接地线。

7、控制信号的连接。

控制信号线采用万可笼式弹簧夹持式轨装接线端子连接柜内及外接控制信号线。用一把扁平螺丝刀插入端子接线孔旁的方孔，即可方便可靠地连接导线。

电泳整流器与外部设备、部件的控制信号，由整流柜的控制信号外接端子对号连接，详见电气原理图及外接端子接线图。

8、注意事项

1) 未经本公司现场工作人员允许，不可从本设备连接与本设备无关的接线。例如从本设备接线端子，外引交流电源线。对于自行从本设备连接与本设备无关接线的，本公司不承担由此而引起的任何责任。

2) 安装公司按本说明书现场就位安装完成后，应闭锁柜门，在柜门外主开关手柄悬挂“不许合闸”标识，罩好防尘罩，通知技术人员或我公司调试人员进行现场调试。

3) 对运至现场经过初步检验合格，交付接收单位的设备，接收单位应妥善保管，防止设备或其中的部件损坏、丢失。

4) 在安装、搬运设备时发生碰撞、损坏等事故，或因接收单位保管不善造成设备或其中的部件损坏、丢失的，本公司可协助用户处理、修复，所需费用由造成事故或保管不善的部门承担。

9、附表说明及附表

9．1 附表说明

导线载流要根据不同的环境变化而变化，如敷设方式，材质，环境，温度等等。一般在电流较小时(选择导线截面在10 mm2以下)，电流密度取值在5A/ mm2。随着电流的增大，选择导线截面也在增加，选择导线截面在10 mm2以上25 mm2以下时，电流密度取值在4A/ mm2。选择导线截面在25 mm2以上35 mm2以下时，电流密度取值在3A/ mm2。选择导线截面在35mm2以上70 mm2以下时，电流密度取值在2.5A/ mm2。选择导线截面在100mm2以上150mm2以下时，电流密度取值在2A/ mm2。对于选择导线截面在150mm2以上的连接线，电流密度取值应在1~2A/ mm2之间选取。总之，电流越大，所选导线截面积越大，电流密度取值就越小。选择铜排等无绝缘层的裸线时，电流密度取值可适当加大。用户可根据现场使用环境，选用适当的电缆或铜排。

注：由于电流的集肤效应，采用多根铜排或多根电缆并联使用时，电流密度可比选用单根铜排或单根电缆所取值要大些。一般可取1.05~1.10的系数。

此表及说明均是铜芯电缆数据，如选铝芯电缆，规格上应小一级选择。选用铜排时电流密度可按铜芯电缆值的1.5倍计算。

表中值按电缆规格进行了整合折算，基本是单根或多根电缆的倍数。

9．2 附表（交流输入电源为3φ380V）

如平方数不够，可多线并联

以下数据为估算数据，仅供客户参考。

| 规格型号 KYF53B\BT | 交流输入线截面 (mm2)单条 | 直流输出线截面 (mm2)单条 |
| --- | --- | --- |
| 10A/150V | 1 | 2.5 |
| 10A/200V | 1 | 2.5 |
| 10A/250V | 1 | 2.5 |
| 10A/300V | 1 | 2.5 |
| 10A/350V | 1.5 | 2.5 |
| 10A/400V | 1.5 | 2.5 |
| 10A/450V | 1.5 | 2.5 |
| 10A/500V | 1.5 | 2.5 |
| 50A/150V | 2.5 | 10 |
| 50A/200V | 2.5 | 10 |
| 50A/250V | 2.5 | 10 |
| 50A/300V | 4 | 10 |
| 50A/350V | 4 | 10 |
| 50A/400V | 6 | 10 |
| 50A/450V | 6 | 10 |
| 50A/500V | 6 | 10 |
| 100A/150V | 4 | 16 |
| 100A/200V | 6 | 16 |
| 100A/250V | 6 | 16 |
| 100A/300V | 6 | 16 |
| 100A/350V | 10 | 16 |
| 100A/400V | 10 | 16 |
| 100A/450V | 16 | 16 |
| 100A/500V | 16 | 16 |
| 150A/150V | 6 | 35 |
| 150A/200V | 6 | 35 |
| 150A/250V | 10 | 35 |
| 150A/300V | 16 | 35 |
| 150A/350V | 16 | 35 |
| 150A/400V | 16 | 35 |
| 150A/450V | 25 | 35 |
| 150A/500V | 35 | 35 |

| 规格型号 KYF53B\BT | 交流输入线截面 (mm2)单条 | 直流输出线截面 (mm2)单条 |
| --- | --- | --- |
| 200A/150V | 6 | 70 |
| 200A/200V | 10 | 70 |
| 200A/250V | 16 | 70 |
| 200A/300V | 25 | 70 |
| 200A/350V | 35 | 70 |
| 200A/400V | 35 | 70 |
| 200A/450V | 50 | 70 |
| 200A/500V | 50 | 70 |
| 250A/150V | 10 | 95 |
| 250A/200V | 16 | 95 |
| 250A/250V | 25 | 95 |
| 250A/300V | 35 | 95 |
| 250A/350V | 50 | 95 |
| 250A/400V | 50 | 95 |
| 250A/450V | 50 | 95 |
| 250A/500V | 70 | 95 |
| 300A/150V | 16 | 120 |
| 300A/200V | 25 | 120 |
| 300A/250V | 35 | 120 |
| 300A/300V | 50 | 120 |
| 300A/350V | 50 | 120 |
| 300A/400V | 70 | 120 |
| 300A/450V | 70 | 120 |
| 300A/500V | 70 | 120 |
| 350A/150V | 16 | 150 |
| 350A/200V | 35 | 150 |
| 350A/250V | 50 | 150 |
| 350A/300V | 50 | 150 |
| 350A/350V | 70 | 150 |
| 350A/400V | 70 | 150 |
| 350A/450V | 95 | 150 |
| 350A/500V | 120 | 150 |

如平方数不够，可多线并联

| 400A/150V | 25 | 185 |
| --- | --- | --- |
| 400A/200V | 35 | 185 |
| 400A/250V | 50 | 185 |
| 400A/300V | 70 | 185 |
| 400A/350V | 70 | 185 |
| 400A/400V | 95 | 185 |
| 400A/450V | 120 | 185 |
| 400A/500V | 150 | 185 |
| 500A/150V | 35 | 240 |
| 500A/200V | 50 | 240 |
| 500A/250V | 70 | 240 |
| 500A/300V | 70 | 240 |
| 500A/350V | 120 | 240 |
| 500A/400V | 150 | 240 |
| 500A/450V | 185 | 240 |
| 500A/500V | 185 | 240 |
| 600A/150V | 50 | 300 |
| 600A/200V | 70 | 300 |
| 600A/250V | 70 | 300 |
| 600A/300V | 120 | 300 |
| 600A/350V | 150 | 300 |
| 600A/400V | 150 | 300 |
| 600A/450V | 185 | 300 |
| 600A/500V | 240 | 300 |
| 700A/150V | 50 | 370 |
| 700A/200V | 70 | 370 |
| 700A/250V | 120 | 370 |
| 700A/300V | 150 | 370 |
| 700A/350V | 185 | 370 |
| 700A/400V | 185 | 370 |
| 700A/450V | 240 | 370 |
| 700A/500V | 240 | 370 |

| 800A/150V | 70 | 400 |
| --- | --- | --- |
| 800A/200V | 95 | 400 |
| 800A/250V | 150 | 400 |
| 800A/300V | 185 | 400 |
| 800A/350V | 185 | 400 |
| 800A/400V | 240 | 400 |
| 800A/450V | 300 | 400 |
| 800A/500V | 300 | 400 |
| 900A/150V | 70 | 480 |
| 900A/200V | 150 | 480 |
| 900A/250V | 185 | 480 |
| 900A/300V | 185 | 480 |
| 900A/350V | 240 | 480 |
| 900A/400V | 240 | 480 |
| 900A/450V | 300 | 480 |
| 900A/500V | 370 | 480 |
| 1000A/150V | 70 | 570 |
| 1000A/200V | 185 | 570 |
| 1000A/250V | 185 | 570 |
| 1000A/300V | 240 | 570 |
| 1000A/350V | 240 | 570 |
| 1000A/400V | 300 | 570 |
| 1000A/450V | 300 | 570 |
| 1000A/500V | 400 | 570 |
| 1100A/150V | 120 | 600 |
| 1100A/200V | 185 | 600 |
| 1100A/250V | 185 | 600 |
| 1100A/300V | 240 | 600 |
| 1100A/350V | 300 | 600 |
| 1100A/400V | 300 | 600 |
| 1100A/450V | 370 | 600 |
| 1100A/500V | 400 | 600 |

| 1200A/150V | 120 | 720 |
| --- | --- | --- |
| 1200A/200V | 150 | 720 |
| 1200A/250V | 240 | 720 |
| 1200A/300V | 300 | 720 |
| 1200A/350V | 370 | 720 |
| 1200A/400V | 400 | 720 |
| 1200A/450V | 480 | 720 |
| 1200A/500V | 480 | 720 |
| 1300A/150V | 150 | 720 |
| 1300A/200V | 185 | 720 |
| 1300A/250V | 240 | 720 |
| 1300A/300V | 300 | 720 |
| 1300A/350V | 370 | 720 |
| 1300A/400V | 400 | 720 |
| 1300A/450V | 480 | 720 |
| 1300A/500V | 480 | 720 |
| 1400A/150V | 150 | 740 |
| 1400A/200V | 185 | 740 |
| 1400A/250V | 240 | 740 |
| 1400A/300V | 300 | 740 |
| 1400A/350V | 370 | 740 |
| 1400A/400V | 400 | 740 |
| 1400A/450V | 480 | 740 |
| 1400A/500V | 600 | 740 |
| 1500A/150V | 185 | 800 |
| 1500A/200V | 240 | 800 |
| 1500A/250V | 300 | 800 |
| 1500A/300V | 300 | 800 |
| 1500A/350V | 370 | 800 |
| 1500A/400V | 480 | 800 |
| 1500A/450V | 570 | 800 |
| 1500A/500V | 600 | 800 |

| 1600A/150V | 185 | 900 |
| --- | --- | --- |
| 1600A/200V | 240 | 900 |
| 1600A/250V | 300 | 900 |
| 1600A/300V | 370 | 900 |
| 1600A/350V | 400 | 900 |
| 1600A/400V | 480 | 900 |
| 1600A/450V | 600 | 900 |
| 1600A/500V | 720 | 900 |
| 1800A/150V | 185 | 960 |
| 1800A/200V | 240 | 960 |
| 1800A/250V | 370 | 960 |
| 1800A/300V | 400 | 960 |
| 1800A/350V | 480 | 960 |
| 1800A/400V | 600 | 960 |
| 1800A/450V | 720 | 960 |
| 1800A/500V | 740 | 960 |
| 2000A/150V | 240 | 1200 |
| 2000A/200V | 300 | 1200 |
| 2000A/250V | 400 | 1200 |
| 2000A/300V | 480 | 1200 |
| 2000A/350V | 600 | 1200 |
| 2000A/400V | 720 | 1200 |
| 2000A/450V | 740 | 1200 |
| 2000A/500V | 800 | 1200 |
| 2500A/150V | 300 | 1440 |
| 2500A/200V | 400 | 1440 |
| 2500A/250V | 480 | 1440 |
| 2500A/300V | 600 | 1440 |
| 2500A/350V | 740 | 1440 |
| 2500A/400V | 900 | 1440 |
| 2500A/450V | 960 | 1440 |
| 2500A/500V | 1200 | 1440 |

单位：保定莱特整流器股份有限公司

地址：保定国家高新技术开发区火炬产业园

邮编：071051

电话：0312-3321901、02、03、06

传真：0312-3321900

网址：www.laite.cn

E-mail：lt@laite.cn

如平方数不够，可多线并联